Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Саяногорск.

Генеральный директор

ООО «Центр повышения энергетической эффективности»

______________ С.Е. Кубашов

Ульяновск, 2014

Содержание

Введение	2

Глава 1. Краткое описание.	5

Глава 2. Схема водоснабжения МО г. Саяногорск.	6

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО г. Саяногорск.	6

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения МО г. Саяногорск и деление территории МО г. Саяногорск на эксплуатационные зоны.	6

1.2 Описание территорий МО г. Саяногорск, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	6

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.	6

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	6

1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).	15

2.  Направления развития централизованных систем водоснабжения.	15

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	15

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития города Саяногорск.	15

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды.	15

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.	15

3.2 Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).	16

3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды города Саяногорск(пожаротушение, полив и др.).	16

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	17

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.	17

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО г.Саяногорск.	17

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития МО г. Саяногорск, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.	18

3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).	18

3.9 Описание территориальной структуры потребления питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.	19

3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами.	19

3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).	19

3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов).	19

3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.	20

3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	20

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	20

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.	20

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.	21

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	21

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.	21

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	21

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории г. Саяногорска и их обоснование.	21

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.	22

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	22

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	22

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	25

5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	25

5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	25

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	25

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	28

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	30

9. Разработка электронной модели системы водоснабжения и ее калибровка по параметрам существующего режима работы системы водоснабжения	31

Глава 3 Схема Водоотведения МО г. Саяногорск	31

1 Существующее положение в сфере водоотведения МО г. Саяногорск.	31

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО г. Саяногорск и деление территории МО г. Саяногорск на эксплуатационные зоны.	31

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	31

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.	37

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	37

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.	37

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	37

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	38

1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.	43

2 Балансы сточных вод в системе водоотведения.	44

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	44

2.2 Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.	45

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	45

2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по МО г. Саяногорск с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	45

2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития МО               г. Саяногорск.	45

3 Прогноз объема сточных вод.	45

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	45

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	45

3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.	45

3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.	47

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	67

4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	67

4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	67

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	67

4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	67

4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	68

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	68

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории г. Саяногорска, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	68

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	69

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	70

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения.	70

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	74

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	74

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	74

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	74

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	77

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	78

9. Разработка электронной модели системы водоотведения и ее калибровка по параметрам существующего режима работы системы водоотведения.	78

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения МО г. Саяногорск на перспективу до 2024 г. разработана на основании следующих документов:

–Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

–Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

–технического задания, утверждённого руководителем Комитета по жилищно- коммунальному хозяйству и транспорту города Саяногорска;

–Генерального плана МО г. Саяногорск.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

–основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

–прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития города;

–зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

–карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

–границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

–перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

1) Водоснабжение:

–магистральные сети водоснабжения;

–водозабор;

–РЧВ;

–насосная станция.

2) Водоотведение:

–магистральные сети водоотведения;

–канализационные очистные сооружения.

Паспорт схемы

Наименование:

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования   г. Саяногорск на перспективу до 2024 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту               г. Саяногорска

Местонахождение объекта:

Российская Федерация, 655600, Хакасия Респ., Саяногорск г, Советский микрорайон, дом 1.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

–Федеральный закон от 07.12.11 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

–Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

–Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

–Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

–Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

–Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

–Градостроительный кодекс Российской Федерации;

–Устав муниципального образования;

–Постановление правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

–Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406                               «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»

–СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

–СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

–СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003).

Цели схемы:

–развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2024 г.;

–увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

–улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

–повышение качества питьевой воды;

–обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей:

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

–строительство и реконструкция водопроводных сооружений и площадок для их размещения;

–строительство и реконструкция водоводов и магистральных сетей;

–реконструкция канализационных сооружений, основных КНС и площадок для их размещения;

–снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы:

Первый этап 2014-2018 гг.

- Проведение поэтапной замены сетей водоснабжения с применением полиэтиленовых труб. 2014-2018 г.г.

- Проведение обследования, ПИР, по реконструкции очистных станций на фильтровальных сооружениях р.п. Майна, р.п. Черемушки. 2015г.

- Установка приборов учета на НС 2-го подъема г. Саяногорска. 2016г.

- Установка приборов учета на НС 3-го  подъема г. Саяногорска. 2017г.

- Установка приборов учета на водозаборе р.п. Майна. 2017г.

- Установка приборов учета на НС 2-го подъема р.п. Майна. 2018г.

- Установка приборов учета принятой и поданной в сеть воды на НС-2 р.п. Черемушки. 2018г.

- Установка приборов учета на НС 3-го подъема р.п. Черемушки. 2018г.

- Капитальный ремонт запорной арматуры на фильтровальной станции р.п. Майна. 2014г.

- Капитальный ремонт запорного оборудования замена затвора Ду 600 мм. Здание блока для очистки стоков, г. Саяногорск. 2014г.

- Капитальный ремонт аэрационного технологического оборудования, г. Саяногорск.2014 г.

- Капитальный ремонт иловых карт №1,2, г. Саяногорск.2014г.

- Капитальные ремонт канализационной сети Завод. м-н д. 10 до ск.11, г. Саяногорск. 2014 г.

- Капитальный ремонт насосного оборудования КНС-1, р.п. Майна. 2014 г.

- Капитальный ремонт насосного оборудования КНС-2, р.п. Майна. 2014 г.

- Капитальный ремонт насосного оборудования КНС-4, р.п. Майна. 2014 г.

- Установка приборов коммерческого учета на КОС, г. Саяногорск. 2016г.

- Установка приборов коммерческого учета на КОС, р.п. Майна. 2017 г.

- Установка приборов коммерческого учета на КОС, р.п. Черемушки. 2017г.

- Реконструкция существующих сетей р.п. Майна. 2017-2018 г.г.

- Строительство сетей централизованной канализации п. Южный Ай-Дай. 2015-2018 г.г

Второй этап 2019-2024 гг.

- Реконструкция резервуара V=600м3 в г. Саяногорск. 2019 г.

- Строительство Станции 4-го подъема для подачи воды в п. Южный Ай-Дай. 2018-2020г.г.

- Строительство перемычки Ду 200 мм между мкр. Интернациональный и Енисейский. 2019 г.г.

- Строительство водопроводной сети в п. Южный Ай-Дай. 2019-2024 г.г.

- Строительство трубопроводов для подключения перспективного мкр. №6. Трубопроводы диаметром 500, 400, 300 мм. 2019-2024 г.г.

- Реконструкция существующих сетей г. Саяногорск. 2017-2020 г.г.

- Реконструкция существующих сетей р.п. Черемушки. 2019-2024 г.г.

- Реконструкция очистных сооружений г. Саяногорск. 2019-2024г.г.

- Реконструкция очистных сооружений р.п. Майна. 2019-2024г.г.

- Реконструкция очистных сооружений р.п. Черемушки. 2019-2024г.г.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

1.Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

2.Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

3.Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

4.Улучшение экологической ситуации на территории города Саяногорска.

5.Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития города Саяногорска.

# Глава 1. Краткое описание.

В геологическом строении территории принимают участие аллювиальные отложения четвертичного возраста, представленные преимущественно  галечниковыми грунтами с песчаным и супесчаным заполнителями, с включением валунов.

Локально в толще галечниковых грунтов встречены прослои гравийного грунта с песчаным и супесчаным заполнителями. Мощностью 0.8-2,2м, песка гравелистого и пылеватого мощностью 0.15-2,5м и суглинка гравелистого мощностью 0.70м. Эти грунты перекрыты почвенно-растительным слоем и супесью мощностью 0.05-0.50м. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 2.90 м. Грунты в зоне сезонного промерзания относятся к практически непучинистым. Подземные воды залегают на глубине 6-20 м .

Сейсмичность района, согласно СНиП II-7-81* и изменений к нему Х° 91 от 27.12.99 г., составляет 7 баллов.

Климат района резко континентальный, характеризуется значительными годовыми и суточными колебаниями температуры воздуха. Среднегодовая температура воздуха минус 0,3° С., самый холодный месяц январь (- 25,5° С), самый теплый июль (+19.5° С). В течение года преобладающими являются ветры юго-западного направления. Среднегодовое значение влажности - 72 %. Наибольших значений она достигает зимой - 78 %. Самая низкая влажность воздуха наблюдается весной - 56 %. В среднем за год выпадает 327 мм осадков. С апреля по октябрь выпадает 287 мм осадков, что составляет 88 % годовой суммы осадков.

Общая площадь МО Саяногорск на 2006г составляла 11153.93 га, планируется, что к 2025г она будет составлять 11950.28га. Численность населения возрастет с 49.1тыс.чел.в 2006г до 53.5тыс.чел.в 2025г. Территория г.Саяногорска представлена 8 жилыми микрорайонами многоэтажной застройки (5-9 эт.), а также поселками малоэтажной застройки,  расположенными на северной и южной окраинах города.

Город на 95,3% застроен панельными и кирпичными домами, которые практически относятся к обобществленному жилищному фонду с нормой общей площади на 1 человека 21,15м2.

Промышленность в муниципальном образовании город Саяногорск представлена предприятиями электроэнергетики, цветной металлургии, машиностроения и металлообработки, деревообрабатывающими предприятиями, предприятиями строительных материалов, пищевой промышленностью.

Всего насчитывается порядка 93 крупных, 44 средних и 153 малых предприятий по разным отраслям экономики.

Все промышленные предприятия г. Саяногорска размещаются на двух промышленных зонах.

Первая промышленная зона (Промплощадка №1) расположена в 9 км севернее от жилой зоны и в 4 км от автодороги Абакан-Бея. На этой промплощадке расположены следующие предприятия: ОАО «Русал-Саяногорск», ООО «Хакасский Алюминиевый Завод», ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ», ООО «Хакасские коммунальные системы» и филиалы , которые входят в состав Компании «Русский Алюминий».

Вторая промышленная зона (Промплощадка №2) расположена с западной стороны от г. Саяногорска. На этой промплощадке расположены следующие предприятия: ООО «МКК Саянмрамор», ОАО «Саянмолоко», Филиал ОАО ФСК ЕЭС «Хакасское предприятие магистральных сетей», Саяногорские электрические  сети филиала ОАО МРСК Сибири, филиал ОАО «Хакасэнергосбыт», ОАО «Отделение временной эксплуатации», ГУП «Саяногорское ПАТП», ООО «Стройсервис», ОАО «Управление механизированных работ», ЗАО «ГЭМ», ЗАО «Саянстрой», ОП СТС ЗАО «Байкалэнерго», ООО «Саяногорские коммунальные системы»,  котельная «Саянтеплоком» (ИП Басков), ФЛ «Уйский ФГУ Управление Хакасмелиоводхоз», Фирма «Саянмеханизация» и другие малые и средние предприятия. В основном предприятия расположены компактно. На промплощадке №2 кроме промышленных предприятий находятся предприятия коммунально¬ складского назначения. Значительные площади промзоны занимают недействующие предприятия и неиспользуемые территории (около 13%).

# Глава 2. Схема водоснабжения МО г. Саяногорск.

## 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО г. Саяногорск.

### 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения МО г. Саяногорск и деление территории МО г. Саяногорск на эксплуатационные зоны.

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

–добыча воды;

–при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

–хранение воды в специальных резервуарах;

–подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения МО г. Саяногорск происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территорий, требуемых расходов воды на разных этапах развития города, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого строгого режима, второго и третьего режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом систем водоснабжения МО г. Саяногорск являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны.

Сеть водопровода МО г. Саяногорск имеет целесообразную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др.

Централизованная система водоснабжения города в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

–хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

–хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

–производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

–тушение пожаров;

–собственные нужды на промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

Поэтому важнейшей задачей при организации систем водоснабжения г. Саяногорска является расчет потребностей города в воде, объемов водопотребления на различные нужды. Для систем водоснабжения расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды:

–в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения;

–в сутки среднего водопотребления - среднего часового расхода воды;

–в сутки минимального водопотребления - минимального часового расхода воды.

Таким образом, система водоснабжения МО г. Саяногорск представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки. Суммарная протяженность водопроводных сетей МО Саяногорск, обслуживаемых ООО "СКС", составляет 118,12 км, в том числе:

- г. Саяногорск- 72,7 км.;

- р.п. Майна- 17,9 км.;

- р.п. Черемушки- 27,52 км.

Источником водоснабжение города Саяногорска являются подрусловые воды р. Енисей, которые поступают на водозабор, расположенный о. Большой. Водозабор (ООО «ХКС»)  представляет собой линейный ряд скважин с трубчатыми сифонными водоводами, введенными в камеры шахтных колодцев, совмещенными с двумя насосными станциями I подъема.

Источником водоснабжения  р.п. Майна являются русловые воды р. Енисей. Насосная станция I подъёма (водозабор) расположена  в северной части р.п. Майна и представляет собой вынесенную на 123 м. в русло реки трубу d 800 мм. с перфорацией по длине от оголовка, уложенную на очищенное дно реки.

Источником водоснабжения р.п. Черемушки является водозабор на Саяно-Шушенской ГЭС.

Специфика системы водоснабжения заключается в том, что она выполняет все функции по добычи воды и раздача потребителям. При этом отдельные устройства и сооружения значительно удалены друг от друга. Для управления сложной системой водоснабжения из одного пункта рекомендуется применять современные средства автоматического контроля и управления.

### 1.2 Описание территорий МО г. Саяногорск, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

В настоящий момент централизованное холодное водоснабжение отсутствует в поселках Южный Ай-Дай, КСРЗ,  УОС, Летник.

### 1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения города Саяногорск, можно выделить следующие зоны:

–Технологическая зона станции первого подъема г. Саяногорска находящейся на о. Большой до станции второго подъема г. Саяногорска, в которую входят четыре трубопровода диаметром 500 мм. проходящие от станции первого подъема до камеры переключения и два трубопровода диаметром 500 мм. проходящие от камеры переключения до насосной станции второго подъема г. Саяногорска.

–Технологическая зона станции второго подъема в которую входят два трубопровода диаметром 500 мм. и кольцевые, внутриквартальные и распределительные сети города.

–Технологическая зона станции третьего подъема, которая получает воду от резервуаров чистой воды, заполненных водой от кольцевых сетей города, станция третьего подъема обеспечивает давление и расход в распределительной сети пром. зоны и части индивидуальной жилой застройки поселка Геологов.

–Технологическая зона станции первого подъема р.п. Майна обеспечивает забор воды с русла р. Енисей и подачу на фильтровальную станцию (насосная станция второго подъема).

–Технологическая зона станции второго подъема п. Майна. От насосной станции II-го подъёма р.п. Майна вода по стальным трубопроводам d-250 мм. подается к напорным резервуарам (два резервуара емкостью по 300 м3) и далее непосредственно в магистрали р.п. Майна.

-Технологическая зона станции второго подъема р.п. Черемушки. Насосная станция второго подъема подает воду в р.п. Черемушки.

–Технологическая зона станции третьего подъема п. Черемушки. НС- 3 подъема  обеспечивает  давление и расход в распределительной сети пром. зоны и части индивидуальной жилой застройки р.п. Черемушки, в соответствии с требованием технических и противопожарных норм и правил.

### 1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

В соответствии со статьей 37 федерального закона № 416 от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении»  техническое обследование исполнителем не проводиться.

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;

Водозаборы города Саяногорска.

Источником водоснабжения г. Саяногорска является водозабор находящийся на острове Большой. Водозабор состоит из двух участков. На первом участке вода из подруслового источника забирается из скважин по трубчатому сифонному водосборному трубопроводу и поступает в два шахтных колодца, в которых установлены насосы первого подъема. Производительность данного участка составляет 57 тыс. м3/сут. Второй участок состоит из четырех водозаборных скважин с электропогружными насосами. Производительность участка составляет 17,5 тыс. м3/сут. Далее вода из двух участков по напорным трубопроводам подается в регулирующие резервуары станции второго подъема.

Водозабор фирмы ООО «Саянострой».  Расположен на участке площадью  97 928 кв. м в на промплощадке №2, введен в эксплуатацию  в 1979 году. Имеется  4 водозаборных скважины, расположенных линейным рядом длиной 490м . Дебет скважин составил 18,2л/сек. На территории водозабора 2  накопительных резервуара объемом 1000м3 каждый, здание насосной станции 2-го подъема с машинным залом и хлораторной. Скважины глубиной 26,5м, оборудованы погружными насосами ЭЦВ -10-120-60 (4шт). Насосная станция 2-го подъема оборудована центробежными насосами Д-320-50 (3шт) для подачи потребителям. В работе-1насос 2 в резерве. Дополнительно для пожарных нужд  установлены насосы Д-530-90. Наружная сеть выполнена из стальных труб, протяженность -700м. Учет добытой воды производится водомерами марки ВМХ-80. Добыча воды составляет 2500 куб.м в сутки.

Водозабор ООО «Саянмолоко». Участок водозабора находится на территории  предприятия ООО «Саянмолоко» в северной части( промышленной зоне №2) ул.Металлургов,12а, г.Саяногорска, приурочен к площади развития аллювиальных отложений долины р.Енисей. Расстояние до ближайшего водотока р.Енисей -2,3 км. Источник хозяйственно-питьевого водоснабжения подземные воды.  На земельном участке площадью 5400м2  расположены 3скважины. Очистку подземных вод осуществляет оборудование УОВ-УФТ-АС-3.  Насосное оборудование:14А01908,Насос SP 60-16; 415640 система управления гидромат МР204 3х15,0 380-415В.  С устройством полной защиты МР204 Grundfos, микропроцессорным контроллером . Баланс добытой воды  с января по июнь 2014 года составляет 116,2 тыс. м3.

Водозабор р.п. Майна.

Источником водоснабжения  р.п. Майна являются русловые воды р. Енисей. Насосная станция I подъёма (водозабор) расположена  в северной части р.п. Майна и представляет собой вынесенную на 123 м. в русло реки трубу d 800 мм. с перфорацией по длине от оголовка, уложенную на очищенное дно реки.  Производительность водозабора составляет 7 тыс. м3/сут.

В здании НС-1-го подъёма установлены насосы (основное оборудование):

Таблица 1.4.1.1

| Насосное оборудование | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q, | H, | N, | об/ |
|  | м3/час | м | кВт | мин |
| 8К-12 | 288 | 29 | 40 | 1500 |
| 8К-12 | 288 | 29 | 40 | 1500 |
| 8К-12 | 288 | 29 | 40 | 1500 |
| 8К-12 | 288 | 29 | 40 | 1500 |
| 1,5К-6 | 10 | 20 | 1,6 | 1500 |

Водозабор р.п. Черемушки.

Источником водоснабжения р.п. Черемушки является водозабор на Саяно-Шушенской ГЭС, далее вода от ГЭС подается на станцию второго подъема р.п. Черемушки. Производительность водозабора составляет 9 тыс. м3/сут.

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Очистные сооружения г. Саяногорска располагаются по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, район базы "Абакан-Лада", (на территории станции второго подъема). Обеззараживание воды происходит тремя установками «Аквахлор-500». В состав станции очистки воды так же входит два резервуара чистой воды объемом 2000 м3 каждый. Производительность станции составляет 24 000 м3/сут.

Сведения о санитарном исследовании воды источника водоснабжения и хозяйственно-питьевого водопровода приведены в таблице 1.4.2.1.

Таблица 1.4.2.1

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Концентрация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вода, подаваемая в сеть |  | Вода, насосной станции 3 подъема | Вода разводящей сети |
| 1 | Температура | град. | - |  | - | - |
| 2 | РН-среды | Ед./ рн | 6,98 |  | 7,08 | - |
| 3 | Привкус | балл | 0 |  | 0 | 0 |
| 4 | Запах | балл | 0 |  | 0 | 0 |
| 5 | Мутность | мг/дм3 | <0.58 |  | <0.58 | <0,58 |
| 6 | Цветность | град. | <5,0 |  | <5,0 | <5,0 |
| 7 | Общая жесткость | мг-экв. | 1,38 |  | 1,43 | - |
| 8 | Общая минерализация | мг/дм3 | 94,8 |  | 98 | - |
| 9 | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 1,16 |  | 1,2 | - |
| 10 | АПАВ | мг/дм3 | <0,015 |  | <0,015 | - |
| 11 | Нефтепродукты | мг/дм3 | - |  | - | - |
| 12 | Фенольный индекс | мг/дм3 | - |  | - | - |
| 13 | Количество ис. проб, ед. | хим.иссл. | 1 |  | 1 | - |
|  |  | органолептика | 14 |  | 1 | 12 |

Сведения о бактериологическом исследовании воды хозяйственно-питьевого назначения г. Саяногорска приведены в  таблице 1.4.2.2

Таблица 1.4.2.2.

| № | Показатели | Ед. измерении | Подаваемая в сеть |  | Разводящая сеть |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во проб | Результат исследования | Кол-во проб | Результат исследования |
| 1 | Остаточный «активный хлор» | мг/дм3 | 14 | 0,43 | 13 | - |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 |  | не обн. |  | не обн. |
| 3 | Термотолерантные бактерии | КОЕ/100 см3 |  | не обн. |  | не обн. |
| 4 | Общее микробное число | КОЕ/1 см3 |  | <1 |  | <1 |
| 5 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | КОЕ/20 см3 |  | не обн. |  | - |

Система очистки воды в р.п. Майна находится по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Майна, улица Рабовича 4. В состав фильтровальной станции входят:

–механические фильтры;

–установки электрохимического синтеза поваренной соли «Аквахлор-500»-2 ед. для обеззараживания воды;

–резервуары чистой воды (два резервуара емкостью по 400 м3).

Производительность станции составляет 3000 м3/сут.

Сведения о санитарном исследовании воды источника водоснабжения и хозяйственно-питьевого водопровода приведены в таблице 1.4.2.3.

Таблица 1.4.2.3

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Концентрация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вода исходящая, река Енисей |  | Вода подаваемая в сеть | Вода разводящей сети |
| 1 | Температура | град. | - |  | - | - |
| 2 | РН-среды | Ед./ рн | 7,37 |  | 7,39 | - |
| 3 | Привкус | балл | 0 |  | 0 | 0 |
| 4 | Запах | балл | 0 |  | 0 | 0 |
| 5 | Мутность | мг/дм3 | <0.58 |  | <0.58 | <0,58 |
| 6 | Цветность | град. | 10,47 |  | <5,0 | 7,83 |
| 7 | Общая жесткость | мг-экв. | 1,59 |  | 1,69 | - |
| 8 | Общая минерализация | мг/дм3 | 105,2 |  | 117,6 | - |
| 9 | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 3,8 |  | 2,83 | - |
| 10 | АПАВ | мг/дм3 | 0,017 |  | <0,015 | - |
| 11 | Нефтепродукты | мг/дм3 | - |  | - | - |
| 12 | Фенольный индекс | мг/дм3 | - |  | - | - |
| 13 | Количество исследованных проб, ед. | хим.иссл. | 1 |  | 1 | - |
|  |  | органолептика | 1 |  | 31 | 6 |

Сведения о бактериологическом исследовании воды хозяйственно-питьевого назначения р.п. Майна приведены в  таблице 1.4.2.5.

Таблица 1.4.2.5

| № | Показатели | Ед. измерении | Исходящая |  | Подаваемая в сеть |  | Разводящая сеть |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во проб | Результат исследования | Кол-во проб | Результат исследования | Кол-во проб | Результат исследования |
| 1 | Остаточный «активный хлор» | мг/дм3 | 1 | - | 31 | 0,46 | 6 | - |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 |  | 0,9 |  | не обн. |  | не обн. |
| 3 | Термотолерантные бактерии | КОЕ/100 см3 |  | 0,4 |  | не обн. |  | не обн. |
| 4 | Общее микробное число | КОЕ/1 см3 |  | 2 |  | <1 |  | <1 |
| 5 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | КОЕ/20 см3 |  | - |  | не обн. |  | - |
| 6 | Колифаги | БОЕ 100 см3 |  | не обн. |  | не обн. |  | - |
| 7 | Цисты лямблей, яйца гелминтов | шт/ 50дм3 | 1 | не обн. | 1 | не обн. | - | - |

Система очистки воды в р.п. Черемушки находится по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, р.п. Черемушки, 105а. В состав фильтровальной станции входят:

–механические фильтры;

–установки электрохимического синтеза поваренной соли «Аквахлор-500»-3 ед. для обеззараживания воды;

–резервуары чистой воды (два резервуара емкостью по 1500 м3).

Производительность станции составляет 9000 м3/сут.

Сведения о санитарном исследовании воды источника водоснабжения и хозяйственно-питьевого водопровода приведены в таблице 1.4.2.6.

Таблица 1.4.2.6

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Концентрация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вода, Саяно- Шушенское водохранилище |  | Вода подаваемая в сеть | Вода разводящей сети |
| 1 | Температура | град. | - |  | - | - |
| 2 | РН-среды | Ед./ рн | 7,65 |  | 7,51 | - |
| 3 | Привкус | балл | 0 |  | 0 | 0 |
| 4 | Запах | балл | 0 |  | 0 | 0 |
| 5 | Мутность | мг/дм3 | <0.58 |  | <0.58 | <0,58 |
| 6 | Цветность | град. | 14,19 |  | 5,26 | 10,7 |
| 7 | Общая жесткость | мг-экв. | 1,28 |  | 1,28 | - |
| 8 | Общая минерализация | мг/дм3 | 86,8 |  | 86,8 | - |
| 9 | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 3,6 |  | 2,64 | - |
| 10 | АПАВ | мг/дм3 | <0,015 |  | <0,015 | - |
| 11 | Нефтепродукты | мг/дм3 | - |  | - | - |
| 12 | Фенольный индекс | мг/дм3 | - |  | - | - |
| 13 | Количество исследованных проб, ед. | хим.иссл. | 1 |  | 1 | - |
|  |  | органолептика | 1 |  | 31 | 4 |

Сведения о бактериологическом исследовании воды хозяйственно-питьевого назначения р.п. Черемушки приведены в  таблице 1.4.2.7.

Таблица 1.4.2.7

| № | Показатели | Ед. измерении | Исходящая |  | Подаваемая в сеть |  | Разводящая сеть |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во проб | Результат исследования | Кол-во проб | Результат исследования | Кол-во проб | Результат исследования |
| 1 | Остаточный «активный хлор» | мг/дм3 | 1 | - | 31 | 0,33 | 4 | - |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 |  | 0,9 |  | не обн. |  | не обн. |
| 3 | Термотолерантные бактерии | КОЕ/100 см3 |  | 0,4 |  | не обн. |  | не обн. |
| 4 | Общее микробное число | КОЕ/1 см3 |  | 2 |  | <1 |  | <1 |
| 5 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | КОЕ/20 см3 |  | - |  | не обн. |  | - |
| 6 | Колифаги | БОЕ 100 см3 |  | не обн. |  | не обн. |  | - |
| 7 | Цисты лямблей, яйца гелминтов | шт/ 50дм3 | 1 | не обн. | 1 | не обн. | - | - |

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);

Технические характеристики насосных станций приведены таблице 1.4.3.1.

Таблица 1.4.3.1

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса |  | производ. м³/ч | напор, м вод.ст |
| г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водозабор на острове Большой г.Саяногорск | нет | 300Д/70 |  | 1070 | 50 |
|  |  |  | 300Д/70 |  | 1070 | 50 |
|  |  |  | 300Д/70 |  | 1070 | 50 |
|  |  |  | 300Д/70 |  | 1070 | 50 |
|  |  |  | 300Д/70 |  | 1070 | 50 |
| 4 | г.Саяногорск Насосная 2-го подъема | 2х2000м3 | 200Д-90 |  | 720 | 90 |
|  |  |  | 200Д-90 |  | 720 | 90 |
|  |  |  | 200Д-90 |  | 720 | 90 |
|  |  |  | 200Д-90б |  | 500 | 62 |
| 5 | г.Саяногорск Насосная 3-го подъема | 2х1000 | 200Д-60 |  | 540 | 60 |
|  |  |  | 200Д-60 |  | 540 | 60 |
|  |  |  | 6НДВ-60 |  | 360 | 60 |
|  |  |  | 6НДВ-60 |  | 360 | 60 |
|  |  |  | Д320-50 |  | 320 | 50 |
| р.п.Майна |  |  |  |  |  |  |
| 6 | р.п.Майна , ул.Репина , 2в , Напорный резервуар | 2х300 |  |  |  |  |
| 7 | р.п.Майна Фильтровальная станция | 2х400 | 6НДВ-60 |  | 350 | 60 |
|  |  |  | 6НДВ-60 |  | 350 | 60 |
|  |  |  | 6НДВ-60 |  | 350 | 60 |
|  |  |  | Д320/50 |  | 320 | 50 |
|  |  |  | 8К-18 |  | 288 | 17 |
| р.п. Черемушки |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Насосная 2-го подъема р.п. Черемушки | 2x1500 | 200Д-60 |  | 540 | 60 |
|  |  |  | 1Д630-90А |  | 550 | 74 |
|  |  |  | Д350-90 |  | 1080 | - |
|  |  |  | РЛП17/145-01 |  | 180 | - |
| 9 | Насосная 3-го подъема | 2х500 | 1Д200-90 |  | 200 | 62 |
|  |  |  | 1Д200-90 |  | 200 | 62 |

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Водопроводные сети в МО г. Саяногорск представлены тремя видами – чугунными, полиэтиленовыми и стальными. Диаметры магистральных и распределительных трубопроводов лежат в пределе от 50 мм до 600 мм. Водопроводных колонок в наличии 70 шт., пожарных гидрантов – 362 шт. Распределительная водопроводная сеть МО город Саяногорск частично кольцевая, частично тупиковая. Общая протяженность водопроводных сетей муниципального образования  составляет 118 км.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении города Саяногорск, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды;

В системе холодного водоснабжения г. Саяногорска имеются следующие технические и технологические проблемы:

–Износ сетей системы водоснабжения составляет 94%;

–Система холодного  водоснабжения г. Саяногорска в отдельные периоды  не обеспечивает количественные и качественные характеристики снабжения города питьевой водой.;

–Застройка п. Южный Ай-Дай находится выше уровня г. Саяногорска, в результате чего, насосная станция третьего подъема, не может обеспечить нормативный напор для снабжения водой данного поселка.

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

В настоящий момент на территории г. Саяногорска снабжение горячей водой происходит по открытой схеме. В связи с вышеперечисленным, система ГВС в данной работе не рассматривается.

### 1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

–Водозабор г. Саяногорска находится на балансе организации ОАО «Русал-Саяногорск» и передано по договору аренды ООО "ХКС";

–Водозабор ( насосная станция 1-го подъема) в р.п. Майна является муниципальным имуществом и передано по  концессионному соглашению   ООО "СКС";

–Водозабор р.п. Черемушки находиться на балансе ОАО "РусГидро";

–Трубопроводы системы водоснабжения г. Саяногорск, р.п. Майна, р.п. Черемушки является муниципальным имуществом и   переданы ООО "СКС" частично по  концессионному соглашению и основную долю системы трубопроводов  водоснабжения по договору аренды.

## 2.  Направления развития централизованных систем водоснабжения.

### 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Глава «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Саяногорск на период до 2024 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения МО город Саяногорск  являются:

–постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

–удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

–постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

–реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

–замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

–строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей города Саяногорск;

–привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

–повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

–обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

–улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

### 2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития города Саяногорск.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года учитывает увеличение площади застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения МО город Саяногорск, а так же 100%-е подключение новых потребителей к централизованным системам водоснабжения.

## 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды.

### 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Общий водный баланс подачи и реализации воды имеет следующий вид:

Таблица 3.1.1

|  | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 7519,893 |
| 2 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 6876,976 |
|  | Собственные нужды | тыс. м3 | 642,914 |
| 3 | Объем потерь ХПВ | тыс. м3 | 3423,786 |
| 4 | Объем потерь ХПВ | % | 45,5 |
| 5 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 3453,193 |

Объем реализации холодной воды в 2013 году составил 
3453,193 тыс. м. куб. Объем забора воды из подземных источников, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

Полезные расходы:

1. расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

–чистка резервуаров;

–промывка тупиковых сетей;

–на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

–расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

–промывка канализационных сетей;

–тушение пожаров;

–испытание пожарных гидрантов.

2. организационно-учетные расходы, в том числе:

–не зарегистрированные средствами измерения;

–не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

–не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

–не учтенные из-за погрешности средств измерения НС II подъема;

Потери из водопроводных сетей:

1.потери из водопроводных сетей в результате аварий;

2.скрытые утечки из водопроводных сетей;

3.утечки из уплотнения сетевой арматуры;

4.расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

5.утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

### 3.2 Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Фактическое потребление воды составило 3453,193 тыс.м3/год, в средние сутки 9,46 тыс. м3/сут., в сутки максимального водопотребления 11,35 тыс. м3/сут.

Структура территориального баланса представлена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Фактическое водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Саяногорск | 2704,078 | 7,41 | 8,89 |
| 2 | р.п. Майна | 240,058 | 0,66 | 0,79 |
| 3 | р.п. Черемушки | 509,058 | 1,39 | 1,67 |
| 4 | Итого: | 3453,193 | 9,46 | 11,35 |

### 3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды города Саяногорск(пожаротушение, полив и др.).

Структура водопотребления по группам потребителей представлена в  таблице 3.3.1

Таблица 3.3.1

| №№ п/п | Наименование потребителей | Расчетное водопотребление, тыс. м3/год | Среднее водопотребление, тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 2532,495 | 6,94 | 9,02 |
| 2 | Бюджет | 227,666 | 0,62 | 0,81 |
| 3 | Прочие | 693,033 | 1,90 | 2,47 |

Основным потребителем воды в городе Саяногорск является население. При рассмотрении отдельных балансов по водоснабжению видно, что прочие потребители используют 20,1 % всей поданной воды в сеть, население 73,3 % и бюджетные организации 6,6 %.

### 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

В настоящее время в МО г. Саяногорск действуют нормы удельного водопотребления установленные приказом Госкомтарифэнерго Хакасии от 08.08.2012 г. № 86-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг».

| N п/п | Степень благоустройства | Горячее | Холодное | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водоснабжение | водоснабжение |  |
|  | В домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением |  |  |  |
| 1 | В жилых помещениях с ванной и душем, раковиной, унитазом, мойкой кухонной | 3, 66 | 4,58 | 8,24 |
| 2 | В жилых помещениях с душем, раковиной, унитазом, мойкой кухонной | 2, 17 | 3, 37 | 5,54 |
| 3 | В жилых помещениях с ванной и душем, унитазом, мойкой кухонной | 3, 15 | 3, 49 | 6, 64 |
| 4 | В жилых помещениях с раковиной, унитазом, мойкой кухонной | 1, 07 | 2, 47 | 3,54 |
| 5 | В жилых помещениях с унитазом, мойкой кухонной | 0,56 | 1, 38 | 1, 94 |
| 6 | В жилых помещениях с душем, раковиной, мойкой кухонной | 2, 17 | 2, 47 | 4, 64 |
| 7 | В жилых помещениях с ванной и душем, мойкой кухонной | 3, 15 | 2,59 | 5, 74 |
| 8 | В жилых помещениях с душем, мойкой кухонной | 1, 66 | 1, 38 | 3, 04 |
| 9 | В жилых помещениях с раковиной, унитазом | 0,58 | 2,16 | 2, 74 |
| 10 | В жилых помещениях с раковиной, мойкой кухонной | 1, 07 | 1, 57 | 2, 64 |
| 11 | В жилых помещениях с мойкой кухонной | 0,56 | 0, 48 | 1, 04 |
| 12 | В жилых помещениях общежитий с душевыми в каждой секции или жилом помещении | 1, 52 | 2, 62 | 4, 14 |
| 13 | В жилых помещениях общежитий с общими душевыми | 1, 13 | 2, 23 | 3,36 |
| В домах с централизованным холодным водоснабжением, в том числе оборудованных водонагревателями |  |  |  |  |
| 14 | В жилых помещениях с ванной и душем, раковиной, унитазом, мойкой кухонной |  | 8,24 | 8,24 |
| 15 | В жилых помещениях с душем,раковиной, унитазом, мойкой кухонной | - | 5,54 | 5,54 |
| 16 | В жилых помещениях с ванной и душем, унитазом, мойкой кухонной |  | 6, 64 | 6, 64 |
| 17 | В жилых помещениях с раковиной, унитазом, мойкой кухонной |  | 3,54 | 3,54 |
| 18 | В жилых помещениях с унитазом, мойкой кухонной | - | 1, 94 | 1, 94 |
| 19 | В жилых помещениях с душем, раковиной, мойкой кухонной | - | 4, 64 | 4, 64 |
| 20 | В жилых помещениях с ванной и душем, мойкой кухонной | - | 5, 74 | 5, 74 |
| 21 | В жилых помещениях с душем, мойкой кухонной | - | 3, 04 | 3, 04 |
| 22 | В жилых помещениях с раковиной, унитазом | - | 2, 74 | 2, 74 |
| 23 | В жилых помещениях с раковиной, мойкой кухонной | - | 2, 64 | 2, 64 |
| 24 | В жилых помещениях с мойкой кухонной | - | 1, 04 | 1, 04 |
| 25 | В жилых помещениях общежитий с душевыми в каждой секции или жилом помещении |  | 4, 14 | 4, 14 |
| 26 | В жилых помещениях общежитий с общими душевыми | - | 3,36 | 3,36 |

В 2012 году общее количество проживающих в муниципальном образовании составило 62277 человек. Исходя из общего количества реализованной воды населению 2532,495 тыс.м3, удельное потребление холодной воды равно значению 111,41  л/сут. или 3,39 м3/мес. на одного человека. Данные показатели лежат в пределах существующих норм.

### 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в МО г.Саяногорск необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета. В настоящее время приборы коммерческого учета имеются лишь на границе раздела ООО «ХКС» и ООО «СКС»

Основными целями программы являются: перевод экономики города на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

### 3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО г.Саяногорск.

В таблице 3.6.1 приведены объемы воды, поднятые на ВЗУ, с указанием имеющегося резерва мощности системы водоснабжения.

Таблица 3.6.1

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО г.Саяногорск

| Наименование населенного пункта | г. Саяногорск |
| --- | --- |
| Объем отпуска в сеть от ВЗУ; м3/сут | 6247759,90 |
| Расчетная производительность ВЗУ; м3/сут | 6247759,90/365=17117,15 |
| Существующая производительность ВЗУ; м3/сут | 77000 |
| Запас производительности ВЗУ; % | (1-17117,15/77000)*100=77,8 |
| Расчетная производительность ВОС; м3/сут | 6247759,90/365=17117,15 |
| Существующая производительность ВОС; м3/сут | 26500 |
| Запас производительности ВОС; % | (1-17117,15/26500)*100=35,4 |
| Наименование населенного пункта | р.п. Майна |
| Объем отпуска в сеть от ВЗУ; м3/год | 487212,55 |
| Расчетная производительность ВЗУ; м3/сут | 487212,55/365=1334,83 |
| Существующая производительность ВЗУ; м3/сут | 7000 |
| Запас производительности ВЗУ; % | (1-1334,83/7000)*100=80,9 |
| Расчетная производительность ВОС; м3/сут | 487212,55/365=1334,83 |
| Существующая производительность ВОС; м3/сут | 3000 |
| Запас производительности ВОС; % | (1-1334,83/3000)*100=80,9 |
| Наименование населенного пункта | р.п. Черемушки |
| Объем отпуска в сеть от ВЗУ; м3/год | 784920,87 |
| Расчетная производительность ВЗУ; м3/сут | 784920,87/365=2150,47 |
| Существующая производительность ВЗУ; м3/сут | 9000 |
| Запас производительности ВЗУ; % | (1-2150,47/9000)*100=76,1 |
| Расчетная производительность ВОС; м3/сут | 784920,87/365=2150,47 |
| Существующая производительность ВОС; м3/сут | 9000 |
| Запас производительности ВОС; % | (1-2150,47/9000)*100=76,1 |

Как видно из таблицы, в настоящее время на ВЗУ имеется резерв производственных мощностей.

### 3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития МО г. Саяногорск, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Прогнозные балансы потребления воды в МО г. Саяногорск рассчитаны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды было принято в количестве 160 л/сут в соответствии с п. 5.1 таб. 1 вышеназванного СНиП, с учетом степени благоустройства районов жилой застройки (застройка зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями).

В соответствии с переписью населения, количество жителей в 2013 году составило 62277 чел. С учетом тенденции к ежегодному росту численности населения, расчетное число жителей принято в соответствии с Генеральным планом МО г.Саяногорск в количестве: на 2018 год – 65750 чел., на 2024 год – 67750 чел.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcут.m, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в муниципальном образовании определяется по формуле:

Qж=qжNж/1000

где qж - удельное водопотребление, принимаемое 160 л/сут;

Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки.

Расчет производился исходя из разницы прироста численности населения муниципального образования по указанным нормативам.

Диаграмма динамики увеличения объемов потребления воды в МО г.Саяногорск (м3/год) приведена на рисунке 3.7.1.

Рисунок 3.7.1

Диаграмма динамики увеличения потребления воды

### 3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Фактическое потребление воды за 2013 год составило 3453,193 тыс. м3/год, в средние сутки 9,46 тыс. м3/сут., в сутки максимального водоразбора 
11,35 тыс. м3/сут. К 2024 году ожидаемое потребление составит 
3772,816 тыс. м3/год, в средние сутки 10,34 тыс. м3/сут, в максимальные сутки расход составил 12,40 тыс. м3/сут.

### 3.9 Описание территориальной структуры потребления питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

Структура территориального баланса представлена в диаграмме.

### 3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами.

Оценка расходов воды представлена в таблице 3.10.1.

Таблица 3.10.1

| № п/п | Год | Потребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджет |  |
|  |  | м3/сут. | м3/сут. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 2013 | 6938,34 | 623,74 |  |
| 2 | 2018 | 7345,86 | 660,38 |  |
| 3 | 2024 | 7580,54 | 681,48 |  |

Прогнозные балансы потребления воды в муниципальном образовании г. Саяногорск рассчитаны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

### 3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

В 2013 году потери воды в сетях ХПВ составили 3423,786 тыс.м3 или 45,5 %. Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению, такие как организация системы диспетчеризации, установка приборов учета и реконструкции действующих трубопроводов, с установкой датчиков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах) позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

К 2024 году потери воды в сетях ХПВ составят 1471,910 тыс.м3 в год или 25% от общего объема поднятой воды.

### 3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов).

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2024 год имеет следующий вид:

Таблица 3.12.1

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 5887,640 |
| 2 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 5244,726 |
| 3 | Собственные нужды | тыс. м3 | 642,914 |
| 4 | Объем потерь ХПВ | тыс. м3 | 1471,910 |
| 5 | Объем потерь ХПВ | % | 25 |
| 6 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 3772,816 |

Таблица 3.12.2

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Фактическое водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Саяногорск | 2882,665 | 7,90 | 9,48 |
| 2 | р.п. Майна | 338,579 | 0,93 | 1,11 |
| 3 | р.п. Черемушки | 551,573 | 1,51 | 1,81 |
| 4 | Итого: | 3772,816 | 10,34 | 12,40 |

Перспективный структурный водный баланс на 2024 год представлен в таблице 3.12.3

Таблица 3.12.3

| №№ п/п | Наименование потребителей | Расчетное водопотребление, тыс. м3/год | Среднее водопотребление, тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 2766,897 | 7,58 | 9,10 |
| 2 | Бюджет | 248,740 | 0,68 | 0,82 |
| 3 | Прочие | 757,178 | 2,07 | 2,49 |

### 3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Исходя из присоединяемых нагрузок, очевидно, что максимальное потребление воды будет в 2024 году, поэтому рассчитаем требуемую мощность оборудования ВЗУ и ВОС на следующие расчетные расходы воды:

| Наименование населенного пункта | г. Саяногорск |
| --- | --- |
| Объем отпуска в сеть от ВЗУ; м3/год | 4195231 |
| Расчетная производительность ВЗУ; м3/сут | 4195231/365=11493,78 |
| Существующая производительность ВЗУ; м3/сут | 77000 |
| Запас производительности ВЗУ; % | (1-11493,78/77000)*100=85,1 |
| Расчетная производительность ВОС; м3/сут | 4195231/365=11493,78 |
| Существующая производительность ВОС; м3/сут | 26500 |
| Запас производительности ВОС; % | (1-11493,78/26500)*100=56,6 |
| Наименование населенного пункта | р.п. Майна |
| Объем отпуска в сеть от ВЗУ; м3/год | 684736 |
| Расчетная производительность ВЗУ; м3/сут | 684736/365=1875,99 |
| Существующая производительность ВЗУ; м3/сут | 7000 |
| Запас производительности ВЗУ; % | (1-1875,99/7000)*100=73,2 |
| Расчетная производительность ВОС; м3/сут | 684736/365=1875,99 |
| Существующая производительность ВОС; м3/сут | 3000 |
| Запас производительности ВОС; % | (1-1875,99/3000)*100=37,5 |
| Наименование населенного пункта | р.п. Черемушки |
| Объем отпуска в сеть от ВЗУ; м3/год | 1007675 |
| Расчетная производительность ВЗУ; м3/сут | 1007675/365=2760,75 |
| Существующая производительность ВЗУ; м3/сут | 9000 |
| Запас производительности ВЗУ; % | (1-2760,75/9000)*100=69,3 |
| Расчетная производительность ВОС; м3/сут | 1007675/365=2760,75 |
| Существующая производительность ВОС; м3/сут | 9000 |
| Запас производительности ВОС; % | (1-2760,75/9000)*100=69,3 |

Из расчетов видно, что при прогнозируемой тенденции к подключению новых потребителей, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, при существующих мощностях ВЗУ имеется достаточный резерв по производительностям основного технологического оборудования. Это позволяет уделить больше внимания улучшению качества питьевой воды, повышению энергетической эффективности оборудования, контролю и автоматическому регулированию процесса водоподготовки.

Имеющийся резерв гарантирует устойчивую, надежную работу всего комплекса систем водоснабжения и получать питьевую воду в количестве необходимом для обеспечения жителей и предприятий МО г. Саяногорск.

### 3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

В настоящий момент на территории МО г. Саяногорск ООО «Саяногорские коммунальные системы»  наделена статусом гарантирующей организации.

## 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

### 4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

- Проведение поэтапной замены сетей водоснабжения с применением полиэтиленовых труб. 2014-2018 г.г.

- Проведение обследования, ПИР, по реконструкции очистных станций на фильтровальных сооружениях р.п. Майна, р.п. Черемушки. 2015г.

- Установка приборов учета на НС 2-го подъема г. Саяногорска. 2016г.

- Установка приборов учета на НС 3-го  подъема г. Саяногорска. 2017г.

- Установка приборов учета на водозаборе р.п. Майна. 2017г.

- Установка приборов учета на НС 2-го подъема р.п. Майна. 2018г.

- Установка приборов учета принятой и поданной в сеть воды на НС-2 р.п. Черемушки. 2018г.

- Установка приборов учета на НС 3-го подъема р.п. Черемушки. 2018г.

- Капитальный ремонт запорной арматуры на фильтровальной станции р.п. Майна. 2014г.

- Реконструкция резервуара V=600м3 в г. Саяногорск. 2019 г.

- Строительство Станции 4-го подъема для подачи воды в п. Южный Ай-Дай. 2018-2020г.г.

- Строительство перемычки Ду 200 мм между мкр. Интернациональный и Енисейский. 2019 г.г.

- Строительство водопроводной сети в п. Южный Ай-Дай. 2019-2024 г.г.

- Строительство трубопроводов для подключения перспективного мкр. №6, КСРЗ, Летник. Трубопроводы диаметром 500, 400, 300 мм. 2019-2024 г.г.

### 4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

4.2.1 Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества;

- Установка приборов учета на НС 2-го подъема г. Саяногорска.

- Установка приборов учета на НС 3-го  подъема г. Саяногорска.

- Установка приборов учета на водозаборе р.п. Майна.

- Установка приборов учета на НС 2-го подъема р.п. Майна.

- Установка приборов учета принятой и поданной в сеть воды на НС-2 р.п. Черемушки.

- Установка приборов учета на НС 3-го подъема р.п. Черемушки.

4.2.2 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта:

- Строительство трубопроводов для подключения перспективного мкр. №6, КСРЗ, Летник. Трубопроводы диаметром 500, 400, 300 мм.

- Строительство Станции 4-го подъема для подачи воды в п. Южный Ай-Дай.

- Строительство водопроводной сети в п. Южный Ай-Дай.

- Строительство перемычки Ду 200 мм между мкр. Интернациональный и Енисейский.

- Реконструкция V=600м3 в г. Саяногорск.

4.2.3 Сокращение потерь воды при ее транспортировке:

- Проведение поэтапной замены сетей водоснабжения с применением полиэтиленовых труб.

- Капитальный ремонт запорной арматуры на фильтровальной станции р.п. Майна.

4.2.5 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации:

- Проведение обследования, ПИР, по реконструкции очистных станций на фильтровальных сооружениях р.п. Майна, р.п. Черемушки.

### 4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Данной схемой предлагается строительство новой насосной станции четвертого подъема, расчетной мощностью 600 м3/сут., это позволит подавать питьевую воду жителям поселка Южный Ай-Дай.

К выводу из эксплуатации объектов, системы водоснабжения, не планируется.

### 4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Данной схемой предлагается внедрить новые высокоэффективные энергосберегающие технологии - это создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления  водоснабжением города и поселков.

В рамках реализации данной схемы необходимо установить частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на всех повысительных насосных станциях.

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно достигнут эффект круглосуточного бесперебойного водоснабжения на верхних этажах жилых домов.

Основной задачей внедрения АСОДУ является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

### 4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На данный момент по МО г. Саяногорск обеспеченность приборами учета имеет следующий вид:

| Наименование населенного пункта | Жилой фонд |  | Бюджетные организации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коммунальный сектор | Частный сектор |  |
| г. Саяногорск | 97% | 51% | 100% |
| р.п. Майна | 7% | 59% |  |
| р.п. Черемушки | 98% | 71% |  |

При отсутствии ПКУ расчеты с населением ведутся по действующим нормативам. Для рационального использования коммунальных ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков, при этом устанавливать счетчики с импульсным выходом. На перспективу запланировать диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, районам,  для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды и для установления энергоэффективных режимов ее подачи.

### 4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории г. Саяногорска и их обоснование.

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории МО г. Саяногорск. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

### 4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Строительство новой насосной станции четвертого подъема, для снабжения водой жителей поселка Южный Ай-Дай, планируется по адресу                г. Саяногорск, ул . Звездная 1а.

### 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Планируемые к строительству и реконструкции объекты централизованного водоснабжения представлены в п. 6 таб. 6.1. Границы планируемых зон размещения данных объектов возможно указать только во время выполнения предпроектных работ в части урегулирования земельно-правовых вопросов.

### 4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

## 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

### 5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия в процессе водоподготовки необходимо использовать ресурсосберегающую, природоохранную технология повторного использования промывных вод фильтров.

### 5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

При эксплуатации ВОС предлагается использовать технологии без применения хлора. Вместо жидкого хлора необходимо использовать новые эффективные обеззараживающие реагенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора.

## 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно- строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2013 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2017 и 2023г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 6.1.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

Таблица 6.1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2 этап до 2024г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установка приборов учета на НС 2-го подъема | шт. | 1 |  |  |  | 450 |  |  |  | 450 |
| 1.2 | Установка приборов учета на НС 3-го подъема | шт. | 1 |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 |
| 1.3 | Реконструкция резервуара V=600м3 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1500 | 1500 |
| 1.4 | Строительство Станции 4-го подъема | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 5800 |  |  |
| 1.5 | Строительство перемычки Ду 200 мм между мкр. Интернациональный и Енисейский. | км. | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 856 | 856 |
| 1.6 | Строительство водопроводной сети в п. Южный Ай-Дай | км. | 5 |  |  |  |  |  |  | 9800 | 9800 |
| 1.7 | Строительство трубопроводов для подключения перспективного мкр. №6, КСРЗ, Летник. | км. | 15 |  |  |  |  |  |  | 20000 | 20000 |
| 1.8 | Проведение поэтапной замены сетей водоснабжения с применением полиэтиленовых труб | км. | 50 | 30000 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  | 150000 |
| 2. | р.п. Майна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка приборов учета на водозаборе | шт. | 1 |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 |
| 2.2 | Установка приборов учета на НС 2-го подъема | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 400 |  | 400 |
| 2.3 | Капитальный ремонт запорной арматуры на фильтровальной станции | шт. | 4 | 173 |  |  |  |  |  |  | 173 |
| 2.4 | Проведение поэтапной замены сетей водоснабжения с применением полиэтиленовых труб | км. | 3 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 10000 |
| 2.5 | Проведение обследования, ПИР, по реконструкции очистных станций на фильтровальных сооружениях | шт. | 1 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |
| 3. | р.п. Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установка приборов учета принятой и поданной в сеть воды на НС-2 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 400 |  | 400 |
| 3.2 | Установка приборов учета на НС 3-го подъема | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 400 |  | 400 |
| 3.3 | Проведение поэтапной замены сетей водоснабжения с применением полиэтиленовых труб | км. | 4 | 2500 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  | 12500 |
| 3.4 | Проведение обследования, ПИР, по реконструкции очистных станций на фильтровальных сооружениях | шт. | 1 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  | - | 34673 |  | 44500 | 34950 | 35300 | 41500 | 32156 | 223079 |

## 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2013 год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | 5,06% | 4,98% | 4,94% | 4,89% | 4,83% |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | ХПВ -51,96 км | 50,34 | 49,29 | 48,05 | 46,5 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) | 1,19 ед/км | 1,16 | 1,13 | 1,11 | 1,07 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах) | ХПВ - 43,49%, | 41,86 | 41 | 39,96 | 38,67 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | 99,80% | 99,9 | 100 | 100 | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |  |  |
|  | население | 92,80% | 98,8 | 100 | 100 | 100 |
|  | промышленные объекты | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах). | ХПВ - 33%, | 30 | 28 | 26 | 21 |
| 6. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | 0,46% | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,43 |
| 7. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | На водоподготовку -0,56 кВтч/м3 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,54 |
|  |  | на подачу 0,18 кВтч/м3 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

## 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В настоящее время в МО «г. Саяногорск» имеются следующие бесхозяйные сети:

| Сети водопровода г. Саяногорск |  |  |
| --- | --- | --- |
| Местонахождение |  | Присоединение к инв.№ |
| РХ, г.Саяногорск, ул.Мелиораторов (перемычка) |  | Инв.№ 620140 |
| РХ, г.Саяногорск, ул.Оросительная (перемычка) |  |  |
| РХ, г.Саяногорск, ул.Пушкина от ВРК ПГ-15 до домов №75,77 |  |  |
| Сети водопровода р.п. Майна |  |  |
| Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Майна пер. Садовый (от ТК-48 ул. Калинина до ж/д № 1-4 пер. Садовый) |  | 252106 |
| РХ, г.Саяногорск, пгт.Майна, от ВК-11 (магистраль на МГУ) до ВРК (ул. Ленина-128) |  | 252100 |
| Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Майна, ул. Горького к ж/д. № 33, 35 (от ТК-43а до ТК-43г) |  | 14571 |
| Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Майна, от ТК-4 ул. Калинина-37 до центра помощи семье и детям и до ТК ж/д. № 16 |  | 14571 |
| Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт. Майна, от ТК-54а (у бассейна) до ТК-54б (ж/д № 21, 21а ул. Пушкина) |  | 252052 |
| Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Майна, от ТК-4 ул. Калинина-37 до ТК-4к ул. Горького-28 |  | 14571 |
| Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Майна, ул. Хлебозаводская от ТК-37г (магазин ул. Пушкина) до ТК-57 ул. Хлебозаводская |  | 252111 |
| Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Майна, от ТК-1а (территория МУП "Тепловые сети") до ТК-37 (ул. Пушкина) |  | 14570 |
| Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Майна, от ТК-25а ул. Енисейская до узла связи |  | 252109 |
| Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Майна, от ТК-3 (перекресток ул. Калинина-ул. Енисейская) до ТК-3а (ж/д. № 11 ул. Енисейская, ж/д № 29а ул. Калинина) |  | 252103 |
| Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Майна, от ВК (территория ЖЭУ) - ж/д. № 9, 11 ул. Рабовича |  | 252104 |
| Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Майна, ул. Рабовича от ТК-119 до ТК-119г ж/д. № 1, 1а, 3, 5, 5а |  | 252104 |
| Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Майна, от ВК ж/д. № 8 ул. Рабовича до ТК-119в быв. Бани |  | 252104 |
| Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Майна, ул. Рабовича от ТК-128а (территория МУП "Тепловые сети") до ж/д. № 1, 3 ул. Рабовича |  | 252104 |
| Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Майна, ул. Промышленная от ТК-127а - ж/д. № 17а, 7, 11, 15, 13 ул. Пристанская, ул. Рабовича-2б |  | 14575 |
| Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Майна, ул. Промышленная от ТК-84 до врезки на дома 26, 28 |  | 14575 |
| Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Майна, ул. Ленина от ТК-32г до детского сада №3 |  | 252110 |
| Всего по водопроводу |  |  |

## 9. Разработка электронной модели системы водоснабжения и ее калибровка по параметрам существующего режима работы системы водоснабжения

Для реализации электронной модели объектов централизованной системы водоснабжения МО г.Саяногорск используется геоинформационная система Zulu, разработанная ООО «Политерм» г.Санкт-Петербург.

Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью Zulu создано графическое представление объектов централизованной системы водоснабжения.

Графические данные в Zulu организованы в виде слоев. Система работает со слоями следующих типов: векторные слои, растровые слои, слои рельефа.

Система работает со следующими графическими типами векторных данных: точка (символ), линия, полилиния, поли-полилиния, полигон, поли-полигон, текстовый объект.

Редакторы символов, стилей линий и стилей заливок дают возможность задавать пользовательские параметры отображения объектов. Векторный слой содержит объекты разных графических типов.

Для организации данных слоя созданы классификаторы, группирующие векторные данные по типам и режимам. Каждый тип данных внутри слоя имеет собственную семантическую базу данных.

Исходные данные и характеристики объектов централизованной системы водоснабжения заносятся в систему Zulu ручным способом в соответствующие слои в зависимости от типа данных.

В разработанной электронной модели системы водоснабжения МО                  г. Саяногорск, выполненных в программном комплексе «Zulu», нанесены данные по разводящим сетям и источникам водоснабжения, однако по имеющимся данным гидравлический расчет выполнить не представляется возможным.

Для полного завершения гидравлического расчета необходимы точные данные по протяженности участков сетей, диаметры, отметки осей трубопроводов, в расчетных точках водопроводной сети,   расчетные расходы воды в точках водопотребления (абонентов), данные по насосным станциям.

В связи с тем, что выше перечисленные данные в настоящий момент  имеются не в полном объеме, предлагаем выполнить мероприятия, связанные  с изыскательскими  работами, в результате которых будут восстановлены топографические схемы с нанесенными сетями водопровода, высотными отметками, протяженностью и данными по источникам водоснабжения и потребителям.

# Глава 3 Схема Водоотведения МО г. Саяногорск

## 1 Существующее положение в сфере водоотведения МО г. Саяногорск.

### 1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО г. Саяногорск и деление территории МО г. Саяногорск на эксплуатационные зоны.

Водоотведение МО г. Саяногорск представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

- сбор и транспортировка сточных вод;

- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

Централизованной канализацией охвачена только часть объектов, стоки от которых поступают самотеком в приемную емкость канализационной насосной станции и далее по напорному коллектору поступают на очистные сооружения.

Основные технологические показатели:

- протяженность канализационных сетей – 102,88 км, в т.ч.:

- напорный коллектор – 25,415 км;

- внутриквартальная и внутри дворовая сеть – 41,028 км;

- уличная сеть канализации 20,42 км.

- Канализационные насосные станции – 10  шт.;

- Установленная проектная мощность КНС – 4,9 тыс. м3/сут;

- Установленная проектная мощность ОС – 35,5 тыс. м3/сут.

### 1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Отведение сточных вод г. Саяногорск осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов. Общая протяженность канализационной сети составляет 102,8 км. Диаметр труб сети – 100-500 мм. Износ сетей по состоянию на 2012 г. составляет 77%.

На сети имеется десять насосных станций перекачки сточных вод, проектная производительность станций подкачки составляет 4,9 тыс. м3/ч.

Проектная производительность очистных сооружений составляет 35,5 тыс. м3 сут. Сооружения биологической очистки сточных вод обслуживаются ООО «СКС». В настоящее время очистные сооружения находятся на балансе ООО «СКС».

Существующая технология очистки сточных вод включает в себя:

- процеживание в ступенчатых решетках;

- задержание песка в радиальных песколовках;

- биологическую оценку в аэротенках;

- биофлокуляционное осветление во вторичных отстойниках.

В городе организована полная раздельная система канализации. Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции, расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными трубопроводами подаются на очистные сооружения.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения соответствуют объему поступающих сточных вод.

Комплекс очистных сооружений г. Саяногорска расположен по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, 8-ой км. автодороги «магистраль Саяногорск-Абакан» район пересечения с автодорогой «магистраль Бея-Новоенисейка» расположен на земельном участке площадью 128067 м2.

Комплекс очистных сооружений г. Саяногорска предназначен для принятия хоз-бытовых стоков от:

- жилого сектора;

- объектов соцкультбыта;

- промпредприятий;

- завода СаАЗ;

и очистки, обеззараживания и транспортировки в р. Енисей.

- год ввода в эксплуатацию – 1982

- производительность 27200 м3/сут.

В состав комплекса очистных сооружений входят:

- приемная камера – железобетонный резервуар для приема стоков  и гашения скорости воды;

- ручные самодельные решетки для задержания крупных механических примесей;

- песколовки – 2 шт., ж/б сооружение L – 6 м h – 5,5 м с конусным днищем, служат для оседания мелких частиц (песка);

- первичные отстойники, круглые ж/б сооружения Ду-18 м  - 2  шт. предназначены для механической очистки и осветления стоков;

- аэротенки 3–х коридорные, - ж/б сооружение, состоящее из 2-х секций, служит для  биологической очистки сточных вод;

- вторичные отстойники – 4 шт. Ду 18 м, ж/б, радиальные, предназначены для отделения активного ила от очищенных сточных вод и уплотнения ила;

- стабилизатор осадка – ж/б сооружение, предназначенное для стабилизации грубодисперсных примесей и избыточного ила;

- илоуплотнитель –ж/б отстойники Ду-6 м для обезвоживания смеси грубодисперсных примесей и избыточного ила;

- насосно-воздуходувная станция (НВС) предназначена для подачи сжатого воздуха в аэротенки и стабилизаторы для перемешивания активного ила и сточной жидкости и поддержания необходимого кислородного режима в аэротенках и стабилизаторе.

В (НВС) установлены:

- турбокомпрессоры ТВ 80-1.6 – 2шт., 1  - резервный;

- насос 3К-6-1шт. производительностью 45м3/час;

- иловая насосная станция (в составе НВС), в которой установлены насосы:

| Насосное оборудование | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q, | H, | N, | об/ |
|  | м3/час | м | кВт | мин |
| №9 СД 250-22,5 | 250 | 22,5 | 37 | 1480 |
| №10 СД 250-22,5 | 250 | 22,5 | 37 | 1480 |
| №11 СД 250-22,5 | 250 | 22,5 | 37 | 1480 |
| №12 СД 250-22,5 | 225 | 24.2 | 37 | 970 |
| №14 ФГ 57,5/9,5 | 57,5 | 9,5 | 5,5 | 1450 |
| №13 ФГ 216/24 | 216 | 24 | 30 | 1450 |
| №15 ФГ 57,5/9,5 | 57,5 | 9,5 | 5,5 | 1450 |

- хлораторная, служит для дезинфекции сточных вод жидким хлором после полной биологической очистки. В хлораторной установлены 2 группы хлораторов «АХВ -1000»

В хлораторной находится склад хлора, блок производственных и бытовых помещений (АБК), 2-х этажное здание, в котором находятся лаборатории химического анализа сточных и природных вод, бактериологическая сточных, питьевых и природных вод,  административные кабинеты, слесарная мастерская, бытовые помещения, вентиляционная камера.

- иловые пруды размером по 100 х 50 м – 8 штук. Сооружение выполнено на естественном основании, предназначено для обезвоживания стабилизированной смеси сырого осадка и избыточного ила с вторичных отстойников.

- насосная станция сырого осадка служит для перекачки сырого осадка из первичных отстойников в стабилизатор,  в которой установлены насосы:

| Насосное оборудование | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q, |  | H, | N, |
|  | м3/час |  | м | кВт |
| ФГ 216/24А | 216 |  | 2,4 | 30 |
| ФГ 216/24А | 216 |  | 2,4 | 30 |
| ФГ 216/24А | 216 |  | 2,4 | 30 |

- песковые площадки размером по 16 х 20 м – 2 шт., сооружение выполнено на естественном основании, предназначены для обезвоживания сырого осадка с песколовок;

- распределительное устройство РУ-10 кВт – здание с электропомещением. В здании находится щит управления с автоматами, пускателями, реле для управления решетками – дробилками. Здание железобетонное;

- насосная станция хоз - фекальных стоков (КНС):  служит для перекачки стоков с площадки очистных сооружений в  камеру гашения, установлены насосы:

| Насосное оборудование | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q, | H, | N, | об/ |
|  | м3/час | м | кВт | мин |
| №1 СМ 200-150-400а/4 | 300 | 40 | 90 | 1450 |
| №2 5ФГ12 | 197 | 21 | 40 | 1450 |
| №3 ФГ 144/46 | 129 | 36 | 40 | 1450 |
| №4 ВКС 1/16 | 3,6 | 16 | 1,7 | 1450 |

- блок доочистки (БДО) служит для механической и биологической очистки стоков

здание ж/б, заглубленного типа, разделенное на машинное отделение с насосами:

| Насосное оборудование | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q, | H, | N, | об/ |
|  | м3/час | м | кВт | мин |
| №1 300Д-90б | 1080 | 18 | 75 | 980 |
| №2 300Д-90б | 1080 | 18 | 75 | 980 |
| №3 300Д-90б | 1080 | 18 | 75 | 980 |
| №4 300Д-90а | 1260 | 54 | 75 | 1500 |
| №5 300Д-90а | 1260 | 54 | 75 | 1500 |
| №10 СМ-65-200б | 100 | 48,4 | 30 | 2940 |
| №11 КМ80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 1910 |
| №12 НЦС-3 | 36,4 | 16 | 4 | 1450 |
| №13 ВК 2/26 | 26 | 7,2 | 1,2 | 145 |
| №10 СМ 100-65-200б | 100 | 48,4 | 22 | 2940 |
| №14 СМ 100-65-200б | 100 | 48,4 | 22 | 2940 |

В фильтровальном зале установлены барабанные сетки БС 1,5*3 = 3 шт., 6 фильтров с керамзитовой загрузкой, предназначенные для очистки воды.

Из здания БДО выходят очищенные стоки и поступают в выпускной коллектор, который реализует стоки самотеком по трубопроводу длинной  4343,5 м в выпуск в р. Енисей.

- санитарно-защитная зона (зона строгого режима) огорожена сплошным ж/б забором и периметральным наружным освещением.

Городская канализационная насосная станция  г. Саяногорска (ГКНС) расположена по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, Центральный микрорайон, строение 17 д, расположена на земельном участке площадью 316 м2.

ГКНС  принимает хоз-бытовые стоки  жилого сектора, объектов соцкультбыта, промпредприятий.

- год ввода в эксплуатацию 1982

- производительность  1800 м3/час.

В машинном зале  установлены следующие группы насосов:

| Насосное оборудование | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q, |  | H, | N, |
|  | м3/час |  | м | кВт |
| №1 СМ 250-200-400/6 | 800 |  | 22 | 200 |
| №2 СМ 250-200-400/6 | 800 |  | 22 | 200 |
| №3 СМ 250-200-400/4 | 530 |  | 24,2 | 200 |
| ФГ – 57,5 | 57,5 |  | 9,5 | 4 |

насосы для подачи технической воды на уплотнение сальников, марки ВК2-26 КС 45/30У (1 резервный) производительностью 5,6 м3/час.

насос перекачки дренажных вод ФГ 57,5 производительностью 57,5 м3/час.

мех. грабли МГ-11 т (1 рабочие, 1 резервные)

молотковые дробилки – 2 шт. «Д-3б», производительностью 300-600 кг отбросов в час.

Канализационно-насосная станция "ГСО" г. Саяногорска расположена по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Транспортная 1 «Ж». Расположена на земельном участке площадью 458 м2.

- год ввода в эксплуатацию – 1982

- производительность КНС «ГСО» 210 м3/час.

КНС «ГСО» собирает  стоки от МКУ «КБО», ОАО «Хакасэнергосбыт», ОАО «Саянские электрические сети филиал ОАО МРСК Сибири» направляет в магистральный  напорный канализационный коллектор г. Саяногорска до колодца гасителя.

В машинном отделении установлены насосы:

| Насосное оборудование | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q, |  | H, | N, |
|  | м3/час |  | м | кВт |
| ФГ-115/38А | 32 |  | 4,5 | 22 |
| ФГ-115/38А | 32 |  | 4,5 | 22 |

Комплекс очистных сооружений р.п. Майна расположен по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Майна, улица Промышленная, 1б. Расположен на земельном участке площадью 21526 м2.

Комплекс очистных сооружений р.п. Майна предназначен для принятия хоз-бытовых стоков от:

- жилого сектора;

- объектов соцкультбыта;

- Майнского гидроузла;

-    очистки, обеззараживания и транспортировки в р. Енисей

- год ввода в эксплуатацию  - 1972 г.

- производительность очистных сооружений 1700 м3/сут.

- санитарно-защитная зона (зона строгого режима) огорожена сплошным сетчатым забором (необходимо ограждение из ж/б конструкций) и  периметральным наружным освещением.

В состав комплекса очистных сооружений входят:

- приемная камера – ж/б резервуар для приема стоков  и гашения скорости воды;

- песколовка горизонтальная – ж/б лоток в котором отделяются взвешенные частицы из стоков.

- отстойники первичные - круглые ж/б сооружения Ду- 8м  - 4  шт., предназначены для механической очистки и осветления осадка

- иловые поля – 4 площадки прямоугольного сечения, предназначены для обезвоживания сырого осадка.

- иловая насосная станция предназначена для перекачки ила в приёмную камеру, в которой  установлено насосное оборудование:

| Насосное оборудование | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q, |  | H, | N, |
|  | м3/час |  | м | кВт |
| НФ-2,5 | 75 |  | 28 | 17 |
| См100-65-200б/2 | 75 |  | 32 | 22 |

- блок биофильтров - здание, в котором расположены 2 «банки» с загрузкой щебня, на которой образуется биомасса для очищения стоков. Загрузка с биомассой орошается спринклерной системой.

- вторичные отстойники  – круглые ж/б резервуары Ду-6м –2 шт.  предназначены для доосветления биологически очищенных стоков и обеззараживания хлорной водой перед выпуском в водоем.

- административно-лабораторный корпус  предназначен для бытовых и слесарных помещений.

Канализационная насосная станция №1 р.п. Майна расположена по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Майна, улица Пристанская, 17А, расположена на земельном участке площадью 87,1 м2.

КНС-1 принимает хоз-бытовые стоки   Майнского гидроузла, жилого сектора, объектов соцкультбыта, очищает сточные воды от крупных отходов и перекачивает их по двум напорным коллекторам на очистные сооружения.

- год ввода в эксплуатацию 1972 г.

- производительность – 290 м3/час.

В машинном зале установлено  насосное оборудование:

| Насосное оборудование | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q, |  | H, | N, |
|  | м3/час |  | м | кВт |
| СМ125-80-315/4 | 80 |  | 32 | 18.5 |
| СМ125-80-315/4 | 80 |  | 32 | 18.5 |
| ФГ144/46а | 129.5 |  | 29 | 30 |

Канализационная насосная станция № 2 р.п. Майна расположена по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Майна, улица Победы, 2А, расположена на земельном участке площадью 197,3 м2.

КНС-2 принимает стоки от спорткомплекса, музыкальной школы, от жилого квартала по ул. Дивногорской и перекачивает на КНС-1.

В машинном зале  установлено насосное оборудование:

| Насосное оборудование | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q, |  | H, | N, |
|  | м3/час |  | м | кВт |
| См100-65-200б/2 | 75 |  | 32 | 18.5 |
| См100-65-200б/2 | 75 |  | 32 | 18.5 |

Канализационная насосная станция № 3 р.п. Майна, расположена по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Майна, улица Ленина, 76А, расположенная на земельном участке площадью 358,9 м2.

Принимает стоки от Майнского гидроузла, больничного комплекса, частного сектора, перекачивает на КНС-2.

В машинном зале установлено насосное оборудование:

| Насосное оборудование | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q, |  | H, | N, |
|  | м3/час |  | м | кВт |
| ФГ57,5/9,5 | 57.5 |  | 9.5 | 4 |
| ФГ57,5/9,5 | 57.5 |  | 9.5 | 4 |

- год ввода в эксплуатацию 1982

Канализационная насосная станция № 4 р.п. Майна, Расположена по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Майна, улица Гагарина, 159Б расположена на земельном участке площадью 86 м2.

КНС-4 принимает стоки от Майнского гидроузла и  перекачивает их на КНС-3

В машинном зале установлено насосное оборудование:

- год ввода в эксплуатацию 1984

| Насосное оборудование | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q, |  | H, | N, |
|  | м3/час |  | м | кВт |
| ФГ 115/38а | 115 |  | 38 | 22 |
| ФГ 115/38а | 115 |  | 38 | 22 |

Комплекс очистных сооружений р.п.. Черемушки, расположен по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Черемушки, 92, расположенный на земельном участке площадью 38204 м2

Комплекс  очистных сооружений р.п. Черемушки предназначен для принятия хоз-бытовых стоков от:

- жилого сектора;

- объектов соцкультбыта;

- СШГЭС;

- год ввода в эксплуатацию очистных сооружений I, II очереди 1970;

- год ввода в эксплуатацию очистных сооружений  III очереди 1986;

- производительность очистных сооружений 6600 м3/сут.;

- санитарно-защитная зона (зона строгого режима) огорожена сплошным сетчатым забором и  периметральным наружным освещением.

В состав комплекса очистных сооружений входят:

- приемная камера – ж/б резервуар для приема стоков  и гашения скорости воды;

- песколовки горизонтальные с круговым движением воды – ж/б лоток, в котором отделяются взвешенные частицы из стоков.- 2 шт.;

- отстойники первичные 2х ярусные- круглые ж/б сооружения Ду- 10м,  - 4  шт.

- предназначены для механической очистки и осветления осадка;

- блок биофильтров I,  III очереди - здание, в котором расположены  2 «банки» с загрузкой щебня, на которой образуется биомасса для очищения стоков. Загрузка с биомассой орошается спринклерной системой;

- вторичные отстойники вертикальные III очереди, совмещены с контактными

- резервуарами  – ж/б резервуары –4 шт., предназначены для до осветления биологически

- очищенных стоков и обеззараживания хлорной водой перед выпуском в водоем;

- электролизная - установлено оборудование растворения пищевой выварочной соли мелкого помола и автоматической системы приготовления солевого раствора и смеси

- оксидантов «Аквахлор-500»;

- административно-лабораторный корпус – предназначен для   бытовых помещений;

- слесарная мастерская;

- иловая насосная станция предназначена для перекачки ила в приёмную камеру, в машинном зале  установлено насосное оборудование:

| Насосное оборудование | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q, |  | H, | N, |
|  | м3/час |  | м | кВт |
| СМ 125/80-315/4 | 80 |  | 32 | 18.5 |
| СМ 125/80-315/4 | 80 |  | 32 | 18.5 |
| Насос ГНОМ 10*10 | 10 |  | 10 | 1,1 |

- песковая площадка – 1шт., предназначена для обезвоживания сырого осадка;

- иловые площадки – 4 шт., предназначены для обезвоживания сырого осадка.

Канализационная - насосная станция-2 А р.п. Черемушки, расположена по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Черемушки, 93б, расположена на земельном участке площадью 1472 м2.

КНС-2А предназначена для принятия  хоз-бытовых стоков от   СШГЭС, жилого сектора, объектов соцкультбыта - I и II террасы и для очистки сточных вод от крупных отходов,  перекачка их по двум напорным коллекторам на очистные сооружения.

- год ввода в эксплуатацию – 1988г;

- производительность – 800 м3/час.

В машинном зале установлено  оборудование:

| Насосное оборудование | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q, |  | H, | N, |
|  | м3/час |  | м | кВт |
| СМ 150//125-315/4 | 200 |  | 32 | 45 |
| СМ 150//125-315/4 | 200 |  | 32 | 45 |
| СМ 150//125-315/4 | 200 |  | 32 | 45 |
| Насос ГНОМ 10*10 | 10 |  | 10 | 1,1 |

- механические  грабли МГ-11 т (1 рабочие, 1 резервные);

- молотковые дробилки – 2 шт. «Д-3б», производительностью 300-600 кг  отбросов в час. (1 рабочие, 1 резервные)

Канализационная - насосная станция № 3 р.п. Черемушки, расположена по адресу: Республика Хакасия, г .Саяногорск, р.п. Черемушки, 101А, расположена на земельном участке площадью 131 м2.

Предназначена для принятия стоков от СШГЭС, фильтровальной станции, гидрометеобюро, электрокотельной № 1, САЭС, ЗАО ГЭР, СШГЭР, АЗС АТЦ,  перекачивает в колодец гаситель в районе д.39 (1 терраса), далее по самотечному коллектору стоки поступают на КНС-4.

- год ввода в эксплуатацию 1978;

- производительность – 259 м3/час.

В машинном зале установлено насосное оборудование:

| Насосное оборудование | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q, |  | H, | N, |
|  | м3/час |  | м | кВт |
| СМ 150//125-315/4 | 200 |  | 32 | 45 |
| Насос ГНОМ 10*10 | 10 |  | 10 | 1,1 |

Канализационная насосная станция № 4 р.п. Черемушки, расположена по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Черемушки, 48 Б, расположена на земельном участке площадью 2973 м2

Предназначена для принятия стоков от СШГЭС, фильтровальной станции, базы «УМР», жилого сектора, объектов соц. культбыта - I  террасы, перекачивает в КГ, далее по самотечному коллектору стоки поступают на КНС-2а.

- год ввода в эксплуатацию 1982;

- производительность – 730 м3/час.

В машинном зале установлено  оборудование:

- СД 450/56а  =1 шт. производительностью по 410 м3/час;

- СД 160/45  =1 шт. производительностью по 160 м3/час;

- 5Ф 12 – 2 шт. производительностью 197 м3/час;

- механические  грабли МГ-11 т – 2шт.(1 рабочие, 1 резервные)

- молотковые дробилки – 2 шт. «Д-3б», производительностью 300-600  кг отбросов в час. (1 рабочие, 1 резервные).

Канализационная - насосная станция № 5 р.п. Черемушки, расположена по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Черемушки, 22А, расположена на земельном участке площадью 342 м2.

Принимает стоки д/с «Щелкунчик», магазин «Сосновый бор», д.20, 21, 22, 23, 2,4 перекачивает в колодец гаситель в районе д.39 1 террасы, далее по самотечному коллектору  стоки поступают на КНС-4.

- год ввода в эксплуатацию 1976;

- производительность – 400 м3/час.

В машинном зале установлено оборудование:

- СМ-150-125-315 =2 шт. производительностью по 200 м3/час;

- решетки с ручной очисткой ДМУ-16;

- дробилка Д 3Б.

### 1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

Систему водоотведения МО г. Саяногорск можно разделить на три технологические зоны:

- Технологическая зона системы канализации г. Саяногорска.

- Технологическая зона системы канализации р.п. Майна.

- Технологическая зона системы канализации р. п. Черемушки.

### 1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

В результате механической и биологической очистки сточных вод образуются осадки (осадок из первичных отстойников и избыточный активный ил, выделяемый во вторичных отстойниках). В технологической цепочке обработки осадка на очистных сооружениях г. Саяногорска, для уменьшения количества органических веществ в осадке и придания ему лучших санитарных показателей, предусмотрены аэробные стабилизаторы. Осадок очистных сооружений имеет высокую влажность (95 – 98 %), что затрудняет его дальнейшее использование. Влажность является основным фактором определяющим объем осадка. Поэтому основной задачей обработки осадка является уменьшение его объема за счет отделения воды и получения транспортабельного продукта. Для уменьшения влажности осадка и его объема служат иловые площадки.

Иловые площадки не являются объектом размещения отхода.

На очистных сооружениях г. Саяногорска принят способ обезвоживания осадка – сушка на иловых площадках с естественным основанием с поверхностным отводом воды, что представляет собой 2 самостоятельно работающих каскада. Каждый каскад состоит из четырех ступенчато расположенных карт. Напуск осадка из подводящих трубопроводов предусмотрен на верхние карты. По мере накопления верхний слой иловой воды (или осадка) отводится на нижележащую карту через железобетонные перепуски-колодцы. Отстоявшаяся иловая вода с нижней карты каскада перекачивается в приемную камеру очистных сооружений. Дальнейшее обезвоживание осадка протекает за счет испарения влаги с поверхности осадка. Объем осадка при этом снижается. Подсушенный осадок получает структуру влажной земли. По мере накопления осадка на одной стороне карт, переходят на другую сторону, а заполненные карты сушат, подготавливают к очистке. Сушка иловых карт может занимать несколько лет и зависит от климатических факторов.

За то время пока сохнет карта (от 2 лет и более) осадок подвергается природным процессам замораживанию в зимнее время и прогреванию на солнце в летнее, при этом гибнут гельминты.

После высыхания карты в летний период производится очистка карты. Очистку иловых карт осуществляют с использованием дорожно-транспортных машин (экскаваторов, бульдозеров).

Перед тем как использовать осадок отбирается партия проб по методу квадрата. Пробы сдаются в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Саяногорске по Республике Хакасия» для исследования на содержание яиц гельминтов. При отсутствии гельминтов осадок с иловых площадок передается по договору для дальнейшего использования.

### 1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции, расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными трубопроводами подаются на очистные сооружения.

Протяженность канализационных сетей, числящихся на обслуживании ООО «СКС» составляет 102,88 км, в т.ч. уличная канализация 20,42 км. Износ сетей по состоянию на 2013 г. составляет 77%.

### 1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия муниципального образования. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории муниципального образования город Саяногорск.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем за ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод. Согласно СанПиН 2.1.7.573-96, допускается использование осадков сточных вод, в качестве удобрений после предварительной обработки.

### 1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Характеристики сточных вод, сбрасываемых в р. Енисей после КОС представлены в таблицах.

Отчет о работе канализационных очистных сооружений г. Саяногорска

| № n/п | Наименование загрязняющих веществ | Ед. изм. | Концентрация в поступающей сточной воде | Концентрация в очищенной сточной воде | Кол-во загрязняют его вещества, кг/сут | р. Енисей, 500 м выше сброса | р. Енисей, 500 м ниже сброа | НДС, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 244,0 | 12 | 141,57 | 1,9 | 2,9 |  |
| 2 | Аммоний ион | мг/дм3 | 39,00 | 2,69 | 31,78 | 0,19 | 0,17 |  |
| 3 | Нитрит ион | мг/дм3 | 0,1 | 0,02 | 0,24 | <0,02 | <0,02 |  |
| 4 | Нитрат ион | мг/дм3 | 0,44 | 38,1 | 449,49 | 0,8 | 0,9 |  |
| 5 | Хлориды | мг/дм3 | 41,8 | 55,3 | 652,42 | <10 | <10 |  |
| 6 | Сульфаты | мг/дм3 | 46,4 | 16,1 | 189,94 | <10 | <10 |  |
| 7 | Фосфаты по Р | мг/дм3 | 4,56 | 3,80 | 44,83 | <0,02 | <0,02 |  |
| 8 | БПК полное | мг/дм3 | 369,7 | 6,5 | 76,69 | 1,10 | 1,60 |  |
| 9 | Нефтепродукты | мг/дм3 | - | 0,1 | 1,18 | 0,006 | 0,009 |  |
| 10 | АПАВ | мг/дм3 | 1,92 | 0,21 | 2,48 | 0,02 | 0,02 |  |
| 11 | Сухой остаток | мг/дм3 | 413,5 | 374,5 | 4418,26 | 109,6 | 95,6 |  |
| 12 | Железо общее (раствор, ф-ма) | мг/дм3 | - | 0,11 | 1,30 | <0,05 | <0,05 |  |
| 13 | Сульфиды, сероводород | мг/дм3 | 45,5 | н/о | 0,00 | - | - |  |
| 14 | Фториды | мг/дм3 | 0,66 | 0,6 | 7,08 | 0,18 | 0,2 |  |
| 15 | Алюминий (раствор, ф-ма) | мг/дм3 | н/о | 0,02 | 0,24 | <0,02 | <0,02 |  |
| 16 | Растворенный кислород | мг/дм3 | - | 3,2 | 37,75 | 12,0 | 12,3 |  |
| 17 | Окисляемость | мг/дм3 | - | - | - | 3,04 | 2,88 |  |
| 18 | Фенолы | мг/дм3 | - | 0,011 | 0,13 | 0,0017 | 0,0016 |  |
| 19 | хпк | мг/дм3 | - | 58,00 | 684,27 | 10,00 | 8,00 |  |
| 20 | pH среды | ед. pH | - | - | - | - | - |  |
| 21 | Температура | °С | - | - | - | 2,0 | 2,0 |  |
| 22 | Прозрачность | см | 2,4 | 24,0 | - | >30 | >30 |  |
| 23 | Медь | мг/дм3 | - | 0,006 | 0,07 | 0,001 | 0,005 |  |
| 24 | Цинк | мг/дм3 | - | 0,012 | 0,14 | 0,008 | <0,005 |  |

Отчет по бактериологическому анализу сточных вод очистных сооружений г. Саяногорска.

| №п/п | Точки отбора | Число 15,01.13 | Остаточ. хлор | Число 22.01.13 | Остаточ. хлор | Число 29.01.13 | Остаточ. хлор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступающая вода Т 1 | ОКБ -2,9*107 |  | ОКБ-2,6* 107 |  | ОКБ - 2,9*107 |  |
|  |  | ТКБ -1,9*107 |  | ТКБ - 1,7*107 |  | ТКБ -2,2*107 |  |
|  |  | КОЕ/100 мл |  | КОЕ/100 мл |  | КОЕ/100 мл |  |
| 2 | Очищенная вода Т5 | ОКБ - не обн./ 100мл | 1,06 | ОКБ - не обн./ 100мл | 4,97 | ОКБ - не обн./ 100мл | 4,97 |
|  |  | ТКБ - не обн./ 100мл |  | ТКБ - не обн./ 100мл |  | ТКБ - не обн./ 100мл |  |
|  |  | Колифаги - не обн./100мл |  | Колифаги - не обн./100 мл |  | Колифаги - не обн./ 100мл |  |
| 3 | р. Енисей | ОМЧ КОЕ/мл |  | НВЧ ОКБ КОЕ/100 мл |  | НВЧ I КБ КОЕ/100 мл |  |
|  | 500м выше сброса | <1 |  | 7 |  | 7 |  |
|  | 500м ниже сброса | <1 |  | 3 |  | 1 |  |

Отчет о работе канализационных очистных сооружений р.п. Майна

| № n/п | Наименование загрязняющих веществ | Ед. изм. | Концентрация в поступающей сточной воде | Концентрация в очищенной сточной воде | Кол-во загрязняют его вещества, кг/сут | р. Енисей, 500 м выше сброса | р. Енисей, 500 м ниже сброа | НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 51 | 9 | 3,01 | 1,3 | 3,2 |  |
| 2 | Аммоний ион | мг/дм3 | 20,6 | 8,21 | 2,74 | 0,19 | 0,19 |  |
| 3 | Нитрит ион | мг/дм3 | 0,88 | 0,5 | 0,17 | 0,02 | 0,02 |  |
| 4 | Нитрат ион | мг/дм3 | 17,97 | 24,9 | 8,32 | 0,3 | 0,7 |  |
| 5 | Хлориды | мг/дм3 | 26,8 | 33,9 | 11,33 | <10 | <10 |  |
| 6 | Сульфаты | мг/дм3 | 39 | 14,9 | 4,98 | <10 | <10 |  |
| 7 | Фосфаты по Р | мг/дм3 | 1,58 | 1,5 | 0,5 | <0,05 | <0,05 |  |
| 8 | БПК полное | мг/дм3 | 54,1 | 4,8 | 1,6 | 0,9 | 0,9 |  |
| 9 | Нефтепродукты | мг/дм3 | - | 0,12 | 0,04 | 0,006 | 0,006 |  |
| 10 | АПАВ | мг/дм3 | 0,78 | 0,53 | 0,18 | 0,03 | 0,033 |  |
| 11 | Сухой остаток | мг/дм3 | 340,5 | 321,5 | 107,41 | 98 | 92,4 |  |
| 12 | Железо общее (раствор, ф-ма) | мг/дм3 | 0,35 | 0,17 | 0,06 | 0,09 | 0,12 |  |
| 13 | Сульфиды, сероводород | мг/дм3 | н/о | н/о | 0,00 | - | - |  |
| 14 | Растворенный кислород | мг/дм3 | - | 7,8 | - | 11,7 | 11,5 |  |
| 15 | Окисляемость | мг/дм3 | - | - | - | 3,92 | 3,76 |  |
| 16 | Фенолы | мг/дм3 | - | 0,013 | 0,0043 | 0,002 | 0,0018 |  |
| 17 | хпк | мг/дм3 | - | 83 | 27,7 | 9 | 4 |  |
| 18 | pH среды | ед. pH | - | - | - | - | - |  |
| 19 | Температура | °С | - | - | - | 2,0 | 2,0 |  |
| 20 | Прозрачность | см | 3 | 14,5 | - | >30 | >30 |  |
| 21 | Медь | мг/дм3 | - | 0,008 | 0,0027 | 0,003 | 0,004 |  |
| 22 | Цинк | мг/дм3 | - | 0,023 | 0,0077 | 0,06 | 0,007 |  |

Отчет по бактериологическому анализу сточных вод очистных сооружений р.п. Майна.

| №п/п | Точки отбора | Число 03.12.13 | Остаточ. хлор | Число 10.12.13 | Остаточ. хлор | Число 24.12.13 | Остаточ. хлор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступающая вода Т 1 | ОКБ -1,8*107 |  | ОКБ-1,3* 107 |  | ОКБ - 1,5*107 |  |
|  |  | ТКБ -1,4*107 |  | ТКБ - 1,0*107 |  | ТКБ -0,8*107 |  |
|  |  | КОЕ/100 мл |  | КОЕ/100 мл |  | КОЕ/100 мл |  |
| 2 | Очищенная вода Т5 | ОКБ - не обн./ 100мл | 1,77 | ОКБ - не обн./ 100мл | 1,77 | ОКБ - не обн./ 100мл | 1,77 |
|  |  | ТКБ - не обн./ 100мл |  | ТКБ - не обн./ 100мл |  | ТКБ - не обн./ 100мл |  |
|  |  | Колифаги - не обн./100мл |  | Колифаги - не обн./100 мл |  | Колифаги - не обн./ 100мл |  |
| 3 | р. Енисей | ОМЧ КОЕ/мл |  | НВЧ ОКБ КОЕ/100 мл |  | НВЧ I КБ КОЕ/100 мл |  |
|  | 500м выше сброса | 1 |  | 7 |  | 3 |  |
|  | 500м ниже сброса | 6 |  | 240 |  | 28 |  |

Отчет о работе канализационных очистных сооружений р.п. Черемушки

| № n/п | Наименование загрязняющих веществ | Ед. изм. | Концентрация в поступающей сточной воде | Концентрация в очищенной сточной воде | Кол-во загрязняют его вещества, кг/сут | р. Енисей, 500 м выше сброса | р. Енисей, 500 м ниже сброа | НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 95 | 16,8 | 27,63 | <3 | <3 |  |
| 2 | Аммоний ион | мг/дм3 | 35,8 | 21,1 | 34,7 | 0,34 | 0,45 |  |
| 3 | Нитрит ион | мг/дм3 | 0,256 | 0,192 | 0,32 | н/о | н/о |  |
| 4 | Нитрат ион | мг/дм3 | 0,79 | 11,4 | 18,75 | 0,57 | 0,45 |  |
| 5 | Хлориды | мг/дм3 | 24,8 | 25,9 | 42,6 | <10 | <10 |  |
| 6 | Сульфаты | мг/дм3 | 13,16 | 14,19 | 23,34 | <10 | <10 |  |
| 7 | Фосфаты по Р | мг/дм3 | 2,76 | 2,55 | 4,19 | <0,02 | <0,02 |  |
| 8 | БПК полное | мг/дм3 | 139,4 | 18,9 | 31,08 | - | - |  |
| 9 | Нефтепродукты | мг/дм3 |  |  | 0 |  |  |  |
| 10 | АПАВ | мг/дм3 | 0,93 | 0,48 | 0,79 | 0,055 | 0,037 |  |
| 11 | Сухой остаток | мг/дм3 | 216 | 213 | 350,31 | 92,4 | 95,2 |  |
| 12 | Железо общее (раствор, ф-ма) | мг/дм3 | 0,35 | 0,32 | - | 0,237 | 0,243 |  |
| 13 | Сульфиды, сероводород | мг/дм3 | 45,5 | н/о | 0,00 | - | - |  |
| 16 | Растворенный кислород | мг/дм3 | 7,4 | 10,2 | - | 11,7 | 11,4 |  |
| 17 | Окисляемость | мг/дм3 | - | - | - | 3,04 | 2,88 |  |
| 18 | Фенолы | мг/дм3 | 2,74 | 2,54 | 4,18 | <002 | <0,02 |  |
| 19 | хпк | мг/дм3 | - | - | 0 | - | - |  |
| 20 | pH среды | ед. pH | - | - | - | - | - |  |
| 21 | Температура | °С | - | - | - | 8 | 7,5 |  |
| 22 | Прозрачность | см | 3 | 6,5 | - | >30 | >30 |  |
| 23 | Медь | мг/дм3 | - | - | - | - | - |  |
| 24 | Цинк | мг/дм3 | - | - | - | - | - |  |

Отчет по бактериологическому анализу сточных вод очистных сооружений р.п. Черемушки.

| №п/п | Точки отбора | Число 03.12.13 | Остаточ. хлор | Число 10.12.13 | Остаточ. хлор | Число 17.12.13 | Остаточ. хлор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступающая вода Т 1 | ОКБ -1,7*107 |  | ОКБ-2,3* 107 |  | ОКБ - 1,5*107 |  |
|  |  | ТКБ -1,2*107 |  | ТКБ - 1,5*107 |  | ТКБ -0,7*107 |  |
|  |  | КОЕ/100 мл |  | КОЕ/100 мл |  | КОЕ/100 мл |  |
| 2 | Очищенная вода Т5 | ОКБ - не обн./ 100мл | 1,79 | ОКБ - не обн./ 100мл | 2,84 | ОКБ - не обн./ 100мл | 1,81 |
|  |  | ТКБ - не обн./ 100мл |  | ТКБ - не обн./ 100мл |  | ТКБ - не обн./ 100мл |  |
|  |  | Колифаги - не обн./100мл |  | Колифаги - не обн./100 мл |  | Колифаги - не обн./ 100мл |  |
| 3 | р. Енисей | ОМЧ КОЕ/мл |  | НВЧ ОКБ КОЕ/100 мл |  | НВЧ I КБ КОЕ/100 мл |  |
|  | 500м выше сброса | <1 |  | н/о |  | н/о |  |
|  | 500м ниже сброса | <1 |  | н/о |  | н/о |  |

### 1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

В настоящее время централизованная система водоотведения отсутствует в поселках Южный Ай-Дай, КСРЗ,  УОС, Летник,  и   в частном секторе                               г. Саяногорск, р.п. Майна и р.п..Черемушки.

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО г. Саяногорск.

Основными техническими и технологическими проблемами системы водоотведения МО г. Саяногорск являются:

- износ сетей составляет 77%;

- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

- отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры;

- низкая эффективность по обеззараживанию биогенных осадков;

- применение устаревших технологий и оборудования не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

## 2 Балансы сточных вод в системе водоотведения.

### 2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 2.1.1

Территориальный баланс поступления сточных вод.

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Расчетное водоотведение, тыс. м3/год | Среднее водоотведение, тыс. м3/сут | Максимальное водоотведение, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Саяногорск | 4107,30 | 11,25 | 13,50 |
| 2 | р.п. Майна | 124,78 | 0,34 | 0,41 |
| 3 | р.п. Черемушки | 593,18 | 1,63 | 1,95 |
| 4 | Итого: | 4825,26 | 13,22 | 15,86 |

Таблица 2.1.2

Структурный баланс поступления сточных вод

| №№ п/п | Наименование потребителей | Расчетное водоотведение, м3/год | Среднее водоотведение, м3/сут | Максимальное водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 3320,39 | 9,10 | 10,92 |
| 2 | Бюджет | 303,33 | 0,83 | 1,00 |
| 3 | Прочие | 1201,55 | 3,29 | 3,95 |

### 2.2 Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Объемы фактических притоков неорганизованного стока отсутствуют.

### 2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

Приборы коммерческого учета сточных вод отсутствуют. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей г. Саяногорска осуществляется в соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

### 2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по МО г. Саяногорск с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Данные для проведения ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения предоставлены не были. В случае предоставления данных схема может быть дополнена.

### 2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития МО               г. Саяногорск.

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод представлены в таблице, среднесуточное водоотведение к 2024 году составит 14,10 тыс.  м3/сут. или 5144,883 тыс.м3/год.

Данное увеличение связано со строительством новых жилых домов, согласно материалам генерального плана.

Таблица 2.5.1

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Расчетное водоотведение, тыс. м3/год | Среднее водоотведение, тыс. м3/сут | Максимальное водоотведение, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Саяногорск | 4285,887 | 11,74 | 14,09 |
| 2 | р.п.. Майна | 223,301 | 0,61 | 0,73 |
| 3 | р.п. Черемушки | 635,695 | 1,74 | 2,09 |
| 4 | Итого: | 5144,883 | 14,10 | 16,91 |

## 3 Прогноз объема сточных вод.

### 3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории.

Таблица 3.1.1

| № п/п | Год | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Прочие |  |
|  |  | тыс. м3/год | тыс. м3/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 2013 | 3320,39 | 303,33 |  |
| 2 | 2018 | 3459,95 | 316,08 |  |
| 3 | 2024 | 3540,32 | 323,42 |  |

### 3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Структура существующего и перспективного территориального баланса водоотведения централизованной системы водоотведения МО г. Саяногорск представлена в таблице.

Таблица 3.2.1.

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Расчетное водоотведение, тыс. м3/год 2013 год | Расчетное водоотведение, тыс. м3/год 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Саяногорск | 4107,30 | 4285,887 |
| 2 | р.п. Майна | 124,78 | 223,301 |
| 3 | р.п. Черемушки | 593,18 | 635,695 |
| 4 | Итого: | 4825,26 | 5144,883 |

### 3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Расчет требуемой мощности канализационных очистных сооружений представлен в таблице:

| № п/п | Год | Полная фактическая производительность КОС, м3/сут. | Среднесуточный, среднегодовой объем воды поступающий на КОС м3/сут. | Резерв производительной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС г. Саяногорск |  |  |  |  |
| 1 | 2013 | 27200 | 11252,88 | 84,90 |
| 2 | 2018 | 27200 | 11502,16 | 84,57 |
| 3 | 2024 | 27200 | 11742,16 | 84,24 |
| КОС р.п. Майна |  |  |  |  |
| 1 | 2013 | 1700 | 341,86 | 92,66 |
| 2 | 2018 | 1700 | 531,78 | 88,58 |
| 3 | 2024 | 1700 | 611,78 | 86,86 |
| КОС р.п. Черемушки |  |  |  |  |
| 1 | 2013 | 6600 | 1625,15 | 91,01 |
| 2 | 2018 | 6600 | 1741,63 | 90,37 |
| 3 | 2024 | 6600 | 1741,63 | 90,37 |

### 3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Таблица 3.4.1

| № п/п | нас. пункт | Участок | объект | Инв.№ | Насосное оборудование | Место установки | Ст.№ | Тип насосного оборудования | Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q, | H, | N, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/час | м | кВт |
| 1 | г. Саяногорск | ВО | КОС | 170067 | СД 250-22,5 | иловая насосная станция | №9 | сетевой | 250 | 22,5 | 37 |
| 2 | г. Саяногорск | ВО | КОС | 170067 | СД 250-22,5 | иловая насосная станция | №10 | сетевой | 250 | 22,5 | 37 |
| 3 | г. Саяногорск | ВО | КОС | 170067 | СД 250-22,5 | иловая насосная станция | №11 | сетевой | 250 | 22,5 | 37 |
| 4 | г. Саяногорск | ВО | КОС | 170067 | СД 250-22,5 | иловая насосная станция | №12 | сетевой | 225 | 24,2 | 37 |
| 5 | г. Саяногорск | ВО | КОС | 170067 | ФГ 57,5/9,5 | иловая насосная станция | №14 | сетевой | 57,5 | 9,5 | 5,5 |
| 6 | г. Саяногорск | ВО | КОС | 170067 | ФГ 216/24 | иловая насосная станция | №13 | сетевой | 216 | 24 | 30 |
| 7 | г. Саяногорск | ВО | КОС | 170067 | ФГ 57,5/9,5 | иловая насосная станция | №15 | сетевой | 57,5 | 9,5 | 5,5 |
| 8 | г. Саяногорск | ВО | КОС | 333646 | 3К6 | бактерицидная | №15 | сетевой | 45 | 54 | 5,5 |
| 9 | г. Саяногорск | ВО | КОС | 5 | 300Д-90б | БДО | №1 | сетевой | 1080 | 18 | 75 |
| 10 | г. Саяногорск | ВО | КОС | 5 | 300Д-90б | БДО | №2 | сетевой | 1080 | 18 | 75 |
| 11 | г. Саяногорск | ВО | КОС | 5 | 300Д-90б | БДО | №3 | сетевой | 1080 | 18 | 75 |
| 12 | г. Саяногорск | ВО | КОС | 5 | 300Д-90а | БДО | №4 | сетевой | 1260 | 54 | 75 |
| 13 | г. Саяногорск | ВО | КОС | 5 | 300Д-90а | БДО | №5 | сетевой | 1260 | 54 | 75 |
| 14 | г. Саяногорск | ВО | КОС | 5 | СМ 65-200б | БДО | №10 | сетевой | 100 | 48,4 | 30 |
| 15 | г. Саяногорск | ВО | КОС | 5 | КМ80-50-200 | БДО | №11 | сетевой | 50 | 50 | 15 |
| 16 | г. Саяногорск | ВО | КОС | 5 | НЦС-3 | БДО | №12 | дренажный | 36,4 | 16 | 4 |
| 17 | г. Саяногорск | ВО | КОС | 5 | ВК 2/26 | БДО | №13 | дренажный | 26 | 7,2 | 1,2 |
| 18 | г. Саяногорск | ВО | КОС | 5 | СМ 100-65-200б | БДО | №10 | сетевой | 100 | 48,4 | 22 |
| 19 | г. Саяногорск | ВО | КОС | 5 | СМ 100-65-200б | БДО | №14 | сетевой | 100 | 48,4 | 22 |
| 20 | г. Саяногорск | ВО | КОС | 170069 | СМ 200-150-400а/4 | КНС | №1 | сетевой | 300 | 40 | 90 |
| 21 | г. Саяногорск | ВО | КОС | 170069 | 5ФГ12 | КНС | №2 | сетевой | 197 | 21 | 40 |
| 22 | г. Саяногорск | ВО | КОС | 170069 | ФГ 144/46 | КНС | №3 | сетевой | 129 | 36 | 40 |
| 23 | г. Саяногорск | ВО | КОС | 170069 | ВКС 1/16 | КНС | №4 | дренажный | 3,6 | 16 | 1,7 |
| 24 | г. Саяногорск | ВО | КОС | 170065 | ФГ 216/24А | Насосная сырого осадка |  | сетевой | 216 | 24,2 | 30 |
| 25 | г. Саяногорск | ВО | КОС | 170065 | ФГ 216/24А | Насосная сырого осадка |  | сетевой | 216 | 24,2 | 30 |
| 26 | г. Саяногорск | ВО | КОС | 170065 | ФГ 216/24А | Насосная сырого осадка |  | сетевой | 216 | 24,2 | 30 |
| 27 | г. Саяногорск | ВО | КОС | 170067 | КС 12/50 | проходная |  | тепловой | 12,2 | 52,3 | 3,6 |
| 28 | г. Саяногорск | ВО | ГКНС | 300502 | СМ 250-200-400/6 | ГКНС | №1 | сетевой | 800 | 22 | 200 |
| 29 | г. Саяногорск | ВО | ГКНС | 300503 | СМ 250-200-400/6 | ГКНС | №2 | сетевой | 800 | 22 | 200 |
| 30 | г. Саяногорск | ВО | ГКНС | 300016 | СМ 250-200-400/4 | ГКНС | №3 | сетевой | 530 | 24,2 | 200 |
| 31 | г. Саяногорск | ВО | ГКНС | 300017 | СМ 250-200-400 | ГКНС |  | сетевой |  |  |  |
| 32 | г. Саяногорск | ВО | ГКНС |  | ФГ – 57,5 | ГКНС |  | дренажный | 57,5 | 9,5 | 4 |
| 33 | г. Саяногорск | ВО | ГКНС |  | ФГ – 57,5 | ГКНС |  | дренажный | 57,5 | 9,5 | 4 |
| 34 | г. Саяногорск | ВО | КНС-ГСО | 300516 | ФГ 115/38А | КНС-ГСО |  | сетевой | 32 | 4,5 | 22 |
| 35 | г. Саяногорск | ВО | КНС-ГСО |  | ФГ 115/38А | КНС-ГСО |  | сетевой | 32 | 4,5 | 22 |
| 36 | р.п. Майна | ВО | КНС №1 | 0с21748 | СМ125-80-315/4 | КНС №1 |  | сетевой | 80 | 32 | 18,5 |
| 37 | р.п. Майна | ВО | КНС №1 | ос 21749 | СМ125-80-315/4 | КНС №1 |  | сетевой | 80 | 32 | 18,5 |
| 38 | р.п. Майна | ВО | КНС №1 | 300515 | ФГ144/46а | КНС №1 |  | сетевой | 129,5 | 29 | 30 |
| 39 | р.п. Майна | ВО | КНС №2 | 0с21746 | СМ100-65-200б/2 | КНС №2 |  | сетевой | 75 | 32 | 18,5 |
| 40 | р.п. Майна | ВО | КНС №2 | 0с 21747 | СМ100-65-200б/2 | КНС №2 |  | сетевой | 75 | 32 | 18,5 |
| 41 | р.п. Майна | ВО | КНС №3 |  | ФГ57,5/9,5 | КНС №3 |  | сетевой | 57,5 | 9,5 | 4 |
| 42 | р.п. Майна | ВО | КНС №3 |  | ФГ57,5/9,5 | КНС №3 |  | сетевой | 57,5 | 9,5 | 4 |
| 43 | р.п. Майна | ВО | КНС №4 |  | ФГ 115/38а | КНС №4 |  | сетевой | 115 | 38 | 22 |
| 44 | р.п. Майна | ВО | КНС №4 |  | ФГ 115/38а | КНС №4 |  | сетевой | 115 | 38 | 22 |
| 45 | р.п. Майна | ВО | КОС |  | НФ-2,5 | ИНС очистные |  | дренажный | 75 | 28 | 17 |
| 46 | р.п. Майна | ВО | КОС | 718 | СМ100-65-200б/2 | ИНС очистные |  | сетевой | 75 | 32 | 22 |
| 47 | р.п. Черемушки | ВО | КНС №4 | б/номера | СД 450/56а | КНС №4 | №3 | сетевой | 410 | 46 | 110 |
| 48 | р.п. Черемушки | ВО | КНС №4 | ОС21744 | СД 160/45 | КНС №4 | №2 | сетевой | 160 | 45 | 55 |
| 49 | р.п. Черемушки | ВО | КНС №4 | ОС21819 | 5Ф-12 | КНС №4 | №4 | сетевой | 197 | 21 | 45 |
| 50 | р.п. Черемушки | ВО | КНС №4 | ОС21819 | 5Ф-12 | КНС №4 | №5 | сетевой | 197 | 21 | 45 |
| 51 | р.п. Черемушки | ВО | КНС №4 | ОС21745 | СД 160/45 | КНС №4 |  | сетевой | 160 | 45 | 55 |
| 52 | р.п. Черемушки | ВО | КНС №4 | б/номера | ГНОМ 10*10 | КНС №4 |  | дренажный | 10 | 10 | 1,1 |
| 53 | р.п. Черемушки | ВО | КНС №2а | ОС21698 | СМ 150//125-315/4 | КНС №2а | №1 | сетевой | 200 | 32 | 45 |
| 54 | р.п. Черемушки | ВО | КНС №2а | ОС21800 | СМ 150//125-315/4 | КНС №2а | №2 | сетевой | 200 | 32 | 45 |
| 55 | р.п. Черемушки | ВО | КНС №2а | ОС21801 | СМ 150//125-315/4 | КНС №2а | №3 | сетевой | 200 | 32 | 45 |
| 56 | р.п. Черемушки | ВО | КНС №2а | ОС21802 | СМ 150//125-315/4 | КНС №2а | №4 | сетевой | 200 | 32 | 45 |
| 57 | р.п. Черемушки | ВО | КНС №2А | б/номера | ГНОМ 10*10 | КНС №2А |  | дренажный | 10 | 10 | 1,1 |
| 58 | р.п. Черемушки | ВО | КНС №5 | 1217 | СМ 150//125-315/4 | КНС №5 | №1 | сетевой | 200 | 32 | 45 |
| 59 | р.п. Черемушки | ВО | КНС №5 | б/номера | СМ 150//125-315/4 | КНС №5 | №2 | сетевой | 200 | 32 | 45 |
| 60 | р.п. Черемушки | ВО | КНС №5 | ОС21584 | ГНОМ 10*10 | КНС №5 |  | дренажный | 10 | 10 | 1,1 |
| 61 | р.п. Черемушки | ВО | КНС №3 | б/номера | СМ 150//125-315/4 | КНС №3 | №1 | сетевой | 200 | 32 | 45 |
| 62 | р.п. Черемушки | ВО | КНС №3 | б/номера | 5Ф-6 | КНС №3 | №2 | сетевой | 129,5 | 21,6 | 30 |
| 63 | р.п. Черемушки | ВО | КНС №3 | 300515 | ФГ144/46 | КНС №3 | №3 | сетевой | 129,5 | 21,6 | 30 |
| 64 | р.п. Черемушки | ВО | КНС №3 | ОС21569 | ГНОМ 10*10 | КНС №3 |  | дренажный | 10 | 10 | 1,1 |
| 65 | р.п. Черемушки | ВО | КОС | ОС21818 | СМ 125/80-315/4 | Иловая нас. станц. | №1 | сетевой | 80 | 32 | 18,5 |
| 66 | р.п. Черемушки | ВО | КОС | ОС21819 | СМ 125/80-315/4 | Иловая нас. станц. | №2 | сетевой | 80 | 32 | 18,5 |
| 67 | р.п. Черемушки | ВО | КОС | ОС21819 | ГНОМ 10*10 | Иловая нас. станц. |  | дренажный | 10 | 10 | 1,1 |
| 68 | р.п. Черемушки | ВО | КОС | 1138 | СМ 125/80-315/4 | Оч/соор Склад хлора на консервации |  | сетевой | 80 | 32 | 22 |
| 69 | р.п. Черемушки | ВО | КОС | 1139 | ФГ 115/38а | Оч/соор Склад хлора на консервации |  | сетевой | 105 | 34 | 22 |
| 70 | р.п. Черемушки | ВО | КОС | 130019 | СД 100/40 | Оч/соор Склад хлора на консервации |  | сетевой | 100 | 40 |  |
| 71 | р.п. Черемушки | ВО | КОС | ОС21808 | ГНОМ 25*20 | На оч./соор. |  | дренажный | 25 | 20 | 4 |

### 3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Из расчетов видно, что при прогнозируемой тенденции к подключению новых потребителей, при существующих мощностях КОС имеется достаточный резерв по производительностям основного технологического оборудования. Это позволяет направить мероприятия по реконструкции и модернизации, связанные с увеличением производительности, существующих сооружений на улучшение качества очистки воды, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса работы КОС.

Имеющийся резерв гарантирует устойчивую, надежную работу всего комплекса систем водоотведения.

## 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

### 4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения МО                      г. Саяногорск на период до 2024 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов

- капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования,

- реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция сетей водоотведения;

- реконструкция канализационных очистных сооружений;

- реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

### 4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

- Капитальный ремонт запорного оборудования замена затвора Ду 600 мм. Здание блока для очистки стоков, г. Саяногорск. 2014г.

- Капитальный ремонт аэрационного технологического оборудования,                       г. Саяногорск.2014 г.

- Капитальный ремонт иловых карт №1,2, г. Саяногорск.2014г.

- Капитальные ремонт канализационной сети Завод. м-н д. 10 до ск.11, г. Саяногорск. 2014 г.

- Капитальный ремонт насосного оборудования КНС-1, р.п. Майна. 2014 г.

- Капитальный ремонт насосного оборудования КНС-2,р.п. Майна. 2014 г.

- Капитальный ремонт насосного оборудования КНС-4,р.п. Майна. 2014 г.

- Установка приборов коммерческого учета на КОС, г. Саяногорск. 2016 г.

- Установка приборов коммерческого учета на КОС, р.п. Майна. 2017 г.

- Установка приборов коммерческого учета на КОС, р.п. Черемушки. 2017 г.

- Реконструкция существующих сетей г. Саяногорск. 2017-2020 г.г.

- Реконструкция существующих сетей р.п. Майна. 2017-2018 г.г.

- Реконструкция существующих сетей р.п. Черемушки. 2019-2024 г.г.

- Строительство сетей централизованной канализации п. Южный Ай-Дай. 2015-2018 г.г

- Реконструкция очистных сооружений г. Саяногорск. 2019-2024г.г.

- Реконструкция очистных сооружений р.п. Майна. 2019-2024г.г.

- Реконструкция очистных сооружений р.п. Черемушки. 2019-2024г.г.

### 4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

4.3.1 Обеспечение надежности отведения сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения;

- Реконструкция существующих сетей г. Саяногорск.

- Реконструкция существующих сетей р.п. Майна.

- Реконструкция существующих сетей р.п. Черемушки.

- Капитальный ремонт запорного оборудования замена затвора Ду 600 мм. Здание блока для очистки стоков, г. Саяногорск.

- Капитальный ремонт насосного оборудования КНС-1, р.п. Майна.

- Капитальный ремонт насосного оборудования КНС-2, р.п. Майна.

- Капитальный ремонт насосного оборудования КНС-4, р.п. Майна.

4.3.2 Организация централизованного водоотведения на территориях г. Саяногорска, где оно отсутствует;

- Строительство сетей централизованной канализации п. Южный Ай-Дай.

4.3.3 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

- Капитальный ремонт аэрационного технологического оборудования, г. Саяногорск.

- Капитальный ремонт иловых карт №1,2, г. Саяногорск.

- Установка приборов коммерческого учета на КОС, г. Саяногорск.

- Установка приборов коммерческого учета на КОС, р.п. Майна.

- Установка приборов коммерческого учета на КОС, р.п. Черемушки.

- Реконструкция очистных сооружений г. Саяногорск.

- Реконструкция очистных сооружений р.п. Майна.

- Реконструкция очистных сооружений р.п. Черемушки.

### 4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Сведения о планируемых к строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения представлены в п. 4.2.

Вывод из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения не планируется.

### 4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Данной схемой предлагается внедрить проект с высокоэффективной энергосберегающей технологией - это создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления системами водоотведения.

В рамках реализации этого проекта предлагается устанавливать частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на всех канализационных очистных станциях, автоматизировать технологические процессы.

Необходимо установить  частотные преобразователи снижающие потребление электроэнергии до 30%, обеспечивающие плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключающие гидроудары, одновременно будет достигнут эффект круглосуточной бесперебойной работы систем водоотведения.

Основной задачей внедрения данной системы является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

Создание автоматизированной системы преследует следующие цели:

- Обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия;

- Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий,

- обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса;

- Сокращение времени:

- принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных ситуациях;

- выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;

- простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего технологического процесса;

- Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе данной системы, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления;

- Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы.

### 4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории г. Саяногорска, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Точное трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

### 4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

| Инженерные сети | Расстояние, м , по горизонтали(в свету) от подземных сетей до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фундамент ов зданий и сооружений |  | Фундаментов ограждений предприятий эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | Оси крайнего пути |  | Бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) |  | Наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | Фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |  |
|  |  |  |  | Железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки | Железных дорог колеи 750 мм и трамвая |  |  |  | До 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов | Св.1 до 35 кВ |
| Водопровод и канализация | 5 |  | 3 | 4 | 2,8 | 2 | 1 |  | 1 | 2 |
| Самотечная канализация(бытовая и дождевая) | 3 |  | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 |  | 1 | 2 |
| Инженерные сети | Водопровод |  | Канализация | Дождевая канализация | Газопровод | Кабельные сети | Кабели связи |  | Тепловые сети | Каналы, тоннели |
| Водопровод | См. примечание 1 |  | См. примечание 2 | 1,5 | 1-2 | 0,5 | 0,5 |  | 1,5 | 1,5 |
| Канализация | См. примечание 2 |  | 0,4 | 0,4 | 1-5 | 0,5 | 0,5 |  | 1 | 1 |

Примечание:

- При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии со СНиП 2.04.02-84

- Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных труб и асбестоцементных труб-5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм-1,5, диаметром свыше 200 мм-3; до водопровода из пластмассовых труб-1,5. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

### 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Планируемые к строительству и реконструкции объекты централизованной системы водоотведения представлены в п. 6 таб. 6.1. Границы планируемых зон размещения данных объектов возможно указать только во время выполнения предпроектных работ в части урегулирования земельно-правовых вопросов.

### 4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения.

## 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

### 5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Капитальный ремонт аэрационного оборудования и ремонт иловых карт на очистных сооружениях г. Саяногорска, р.п. Майна и р.п. Черемушки позволит увеличить эффективность очистки сточных вод, снизив вредное воздействие на водные объекты, так же позволит увеличить надежность работы всей системы водоотведения. Так же рекомендуется замена хлораторного оборудования на установки УФ фильтрации или озонирования сточных вод.

### 5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Для обеспечения технологического процесса очистки сточных вод необходимо предусмотреть современное высокоэффективное оборудование, автоматизация технологического процесса, автоматический контроль с помощью пробоотборников и анализаторов непрерывного действия. Ввод в эксплуатацию после реконструкции очистных сооружений позволит:

- достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемым к воде водоемов

- рыбохозяйственного назначения;

- уменьшить массу сбрасываемых загрязняющих веществ;

- предотвратить возможный экологический ущерб.

Рекомендуется строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод и их использование. При очистке сточных вод на КОС образуются осадки сточных вод с влажностью около 97 %. В результате реконструкции обработка осадков сточных вод будет осуществляться в две стадии. Первая – обезвоживание на центрифугах, что позволяет снизить влажность осадка до 70 % и, как следствие, уменьшить объем осадка. Вторая стадия – сушка осадка при 250-280 ºС в турбосушилке, что дает возможность полностью обезвредить осадок и высушить его до влажности 20 % и менее – это обеспечивает снижение объемов осадков.

Высушенный осадок гранулируется и далее загружается в печь сжигания. При сгорании образуются зола. Таким образом, инвестиционный проект позволит снизить объем (массу) образующихся осадков сточных вод порядка 100 раз.

## 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2018 и 2024г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На пред проектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 6.1.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

Таблица 6.1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2 этап до 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт запорного оборудования замена затвора Ду 600 мм. Здание блока для очистки стоков | шт. | 1 | 143,42 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт аэрационного технологического оборудования | шт. | 1 | 969,5 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт иловых карт №1,2 | шт. | 2 | 629,6 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Капитальные ремонт канализационной сети | шт. | 0,096 | 156,3 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Установка приборов коммерческого учета на КОС | шт. | 1 |  |  | 500 |  |  |  |
| 1.6 | Реконструкция существующих сетей | км. | 32 |  |  |  | 40500 | 40500 |  |
| 1.7 | Строительство сетей централизованной канализации п. Южный Ай-Дай. | км. | 5 |  | 11000 |  | 11000 |  |  |
| 1.8 | Реконструкция очистных сооружений г. Саяногорск. | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 25000 |
| 2. | р.п. Майна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт насосного оборудования КНС-1 | шт. | 1 | 122,04 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт насосного оборудования КНС-2 | шт. | 1 | 51,87 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Капитальный ремонт насосного оборудования КНС-4 | шт. | 1 | 75,94 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Установка приборов коммерческого учета на КОС | шт. | 1 |  |  |  | 450 |  |  |
| 2.5 | Реконструкция существующих сетей р.п. Майна | км. | 15 |  |  |  | 23000 |  | 23000 |
| 2.6 | Реконструкция очистных сооружений р.п. Майна | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 17000 |
| 3. | р.п. Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установка приборов коммерческого учета на КОС, р.п. Черемушки | шт. | 1 |  |  |  | 450 |  |  |
| 3.2 | Реконструкция существующих сетей р.п. Черемушки | км. | 21 |  |  |  |  |  | 32000 |
| 3.3 | Реконструкция очистных сооружений р.п. Черемушки | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 21000 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  | - | 2 148,6 | 11 000 | 500,00 | 64 400 | 0,00 | 95 000 |

## 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Таблица 7.1

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2013 год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене (в км) | 62,37 км | 65,52 | 64,85 | 64,19 | 63,47 | 62,75 | 61,57 | 60,39 | 59,58 | 58,64 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации (шт./ км) | 4,81 шт./км | 4,46 | 4,41 | 4,37 | 4,32 | 4,27 | 4,19 | 4,11 | 4,06 | 3,99 |
|  | 3. Износ канализационных сетей (в процентах) | 53,32% | 56,01 | 55,44 | 54,88 | 54,26 | 53,65 | 52,64 | 51,63 | 50,94 | 50,13 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения) | 99,8 | 99,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии (тыс. кВтч/год) | 209,36 | 71,88 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м3) | на перекачку - 0,041 кВт ч/м3 | 0,038 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  |  | на очистку -0,141 кВт ч/м3 | 0,163 | 0,161 | 0,159 | 0,161 | 0,161 | 0,162 | 0,162 | 0,163 | 0,163 |

## 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В настоящее время в г. Саяногорске имеются следующие бесхозяйные сети:

| Местонахождение | Присоединение к инв.№ | Протяженность, м. |
| --- | --- | --- |
| Сети канализации р.п. Майна |  |  |
| РХ, г.Саяногорск, р.п..Майна, от колодца-гасителя КГ (перекресток ул. Ленина-ул. Островского) до канализационного колодца КК-104 ) до канализационного колодца КК (у ж/д. № 57 ул. Ленина) | 253024 | 95,5 |
| РХ, г.Саяногорск, р.п.Майна, от канализационного колодца КК (у ж/д. № 8 ул. Островского) до канализационного колодца КК (перекресток ул. Калинина-ул. Щетинкина) | 253024 | 380 |
| РХ, г.Саяногорск, р.п.Майна, от канализационного колодца КК (у ж/д. № 2 ул. Щетинкина) и от КК (у музыкальной школы) до КНС-2 | 253021 | 680 |
| РХ, г.Саяногорск, р.п.Майна, от КК-219 ул. Калинина-1а (быв. Баня) до КК-218 магистральной сети (промплощадка) | 253023 | 107,50 |
| РХ, г.Саяногорск, р.п.Майна, от канализационного колодца КК у ж/д. № 20а ул. Калинина до КК (перекресток ул. Калинина-ул. Енисейская) | 253016 | 66,0 |
| РХ, г.Саяногорск, р.п.Майна, от канализационных колодцев у ж/д. № 9, 11 ул. Рабовича до канализационного колодца магистральной сети (промплощадка) | 253023 | 133,0 |
| РХ, г.Саяногорск, р.п.Майна, Самотечная канализация ул. Промышленная от быв. Рыб. Цеха до очистных сооружений и по территории очистных сооружений | 253020 | 759,50 |
| Всего по канализации: |  | 2221,5 |

## 9. Разработка электронной модели системы водоотведения и ее калибровка по параметрам существующего режима работы системы водоотведения.

Для реализации электронной модели объектов централизованной системы водоотведения МО г.Саяногорск используется геоинформационная система Zulu, разработанная ООО «Политерм» г.Санкт-Петербург.

Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью Zulu создано графическое представление объектов централизованной системы водоотведения.

Графические данные в Zulu организованы в виде слоев. Система работает со слоями следующих типов: векторные слои, растровые слои, слои рельефа.

Система работает со следующими графическими типами векторных данных: точка (символ), линия, полилиния, поли-полилиния, полигон, поли-полигон, текстовый объект.

Редакторы символов, стилей линий и стилей заливок дают возможность задавать пользовательские параметры отображения объектов. Векторный слой содержит объекты разных графических типов.

Для организации данных слоя созданы классификаторы, группирующие векторные данные по типам и режимам. Каждый тип данных внутри слоя имеет собственную семантическую базу данных.

Исходные данные и характеристики объектов централизованной системы водоотведения заносятся в систему Zulu ручным способом в соответствующие слои в зависимости от типа данных.

В разработанной электронной модели системы водоотведения МО                  г. Саяногорск, выполненных в программном комплексе «Zulu», нанесены данные по разводящим сетям и канализационным сооружениям, однако по имеющимся данным гидравлический расчет выполнить не представляется возможным.

Для полного завершения гидравлического расчета необходимы точные данные по протяженности участков сетей, диаметры, отметки осей трубопроводов в расчетных точках канализационной сети,   расчетные расходы воды на выходе (абонентов), данные по канализационным насосным станциям, колодцам и очистным сооружениям.

В связи с тем, что выше перечисленные данные в настоящий момент  имеются не в полном объеме, предлагаем выполнить мероприятия, связанные  с изыскательскими  работами, в результате которых будут восстановлены топографические схемы с нанесенными сетями водоотведения, высотными отметками, колодцами, протяженностью и данными по КНС, КОС и потребителям.